## Planilha1
				0
				OBJETO: RETOMADA DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NA UNIDADE ARMAZENADORA DE UBERLÂNDIA-MG, OBJETO DO PROCESSO Nº 139/2005, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
				EDITAL CONAB/SUREG-MG Nº
				PROCESSO CONAB: 21208.000215/2019-92
				ENDEREÇO DA UNIDADE ARMAZENADORA: RUA GERALDO MOREIRA E SILVA, 2.630 – DI – UBERLÂNDIA/MG

ITEM	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI-R$		CUSTO TOTAL COM BDI – R$		VALOR TOTAL – R$/COM BDI
						EQUIPAMENTO	SERVIÇO	EQUIPAMENTO	SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de dimensões aproximadas de 2,0 x 1,12 m, afixada com rebites 4,8 x 40 mm em estrutura metálica de metalon de 20 x 20 mm, com suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA em duas demãos			m²	2,24
1.2	Taxas e emolumentos (ART + Alvará de Obra + Registros)			un	1,00
1.3	Aluguel de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritório de obra, com sanitário completo e nas dimensões de 6,00 x 2,30 X 2,50, inst. elétricas e sanitário completo, dotado de redes para instalações provisórias externas, com ar condicionado, inclusive com mobilização e desmobilização			mês	5,00
1.4	Aluguel de container para ser utilizado como almoxarifado, nas dimensões de 6,00x 2,30 x 2,50, sem revestimento, sem divisórias e sem sanitário, para uso no canteiro de obras			mês	5,00
1.5	Mobilização e desmobilização do container “almoxarifado”, inclusive com caminhão guindauto (munck)			un	2,00
1.6	Consumo de água			m³	100
1.7	Consumo de energia elétrica			kwh/kW	1,00
1.8	Engenheiro civil de obra senior (5,0 meses) - RT de Civil para a Execução da Obra			mês	5,00
1.9	Engenheiro eletricista - RT de Execução da Obra da Disciplina de Elétrica (2,0 meses)			h	352,00
1.10	Mestre de Obra (5,0 meses)			mês	5,00
1.11	Técnico em segurança do trabalho (Planejamento e controle, com acompanhamento periódico no canteiro de obras)			h	80,00
1.12	Mobilização e desmobilização			un	0,30%
TOTAL
2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PROCESSO Nº 21208.000223/2017-77)								0,00	0,00
2.1	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 1 (PRANCHA MAT-IE-ILUMI/01)								0,00	0,00
2.1.1	Limpeza de eletrodutos existentes, de conduletes, abraçadeiras, etc, e reaperto de abraçadeiras			h	24,00
2.1.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 6,00 m do piso			m	200,00
2.1.3	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	50,00
2.1.4	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	50,00
2.1.5	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	3,00
2.1.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	35,00
2.1.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	2,00
2.1.8	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	10,00
2.1.9	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	11,00
2.1.10	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	11,00
2.1.11	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo de LEDS com fluxo luminoso igual ou maior que 2.200 lumens, dotada de dois faróis de leds de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso em suporte metálico em formato “U”em cantoneira de aço galvanizado de 1 1/2” x 3/16 ou 1/4”			un	9,00
2.1.12	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo de iluminação de balizamento, com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável			un	2,00
2.1.13	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para fixação de eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	2,00
2.1.14	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T)			m	1.155,00
2.1.15	Fornecimento e instalação de tampa cega de condulete metálico de Ø 3/4” para instalação em eletrodutos existente			un	20,00
2.1.16	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de Cargas – QDC) de sobrepor, trifásico, dotado de barramento de cobre FFF e N para 24 disjuntores padrão DIN/IEC			un	1,00
2.1.17	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 40 A em trilho DIN - padrão IEC			un	3,00
2.1.18	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 20 A em trilho DIN - padrão IEC			un	2,00
2.1.19	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar (geral) de 100 A em trilho DIN - padrão IEC – 6kA			un	1,00
2.1.20	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 40 A em trilho DIN - padrão IEC			un	2,00
2.1.21	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 6A em trilho DIN - padrão IEC para proteção dos circuitos 1 e 2 da rede de iluminação de emergência do armazém			un	2,00
2.1.22	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 2” para adaptar eletroduto na entrada do novo quadro de distribuição de cargas – QDC do armazém			un	1,00
2.1.23	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø1” para adaptar eletroduto na saída no novo quadro de distribuição de cargas (QDC)			un	2,00
2.1.24	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar - isolação 0-,6/1 kV, de seção de 25,00 mm² para interligação (interna e externa) da rede existente ao novo QDC			m	12,00
2.1.25	Fornecimento e instalação de condulete, com tampa cega de alumínio tipo LL” de Ø 1”			un	2,00
2.1.26	Fornecimento e instalação de condulete, com tampa cega de alumínio tipo “C” de Ø 1”			un	2,00
2.1.27	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 25mm (Ø 1”), classe leve, instalação aparente em parede (QDC) para nova tomada monofásica			m	4,00
2.1.28	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de aço de Ø 1”, para amarração de eletroduto, com bucha e parafuso para fixação			un	4,00
2.1.29	Fornecimento e instalação de tomada de sobrepor monofásica (2P + T)-220Volts - 16A			un	1,00
2.1.30	Fornecimento e instalação de condutor de cobre flexível isolação 450/750 Volts e seção de 10,00 mm² para ligação das tomadas ao QDC			m	21,00
2.1.31	Fornecimento e instalação de tomada de sobrepor trifásica(3P + T) - 380Volts - 32 A			un	1,00
SUBTOTAL
2.2	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 2 (PRANCHA MAT-IE-ILUMI/01)
2.2.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 6,00 m do piso			m	265,00
2.2.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	70,00
2.2.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	70,00
2.2.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	2,00
2.2.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	45,00
2.2.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	2,00
2.2.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	11,00
2.2.8	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	11,00
2.2.9	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	11,00
2.2.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo de leds com fluxo luminoso igual ou maior que 2.200 lumens, dotada de dois faróis de LEDS de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso em suporte metálico em formato “U”em cantoneira de aço galvanizado de 1 1/2” x 3/16 ou 1/4”			un	9,00
2.2.11	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável			un	2,00
2.2.12	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para fixação de eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	2,00
2.2.13	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T)			m	900,00
2.2.14	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de Cargas – QDC) de sobrepor, trifásico, dotado de barramento de cobre FFF e N para 24 disjuntores padrão DIN/IEC			un	1,00
2.2.15	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 40 A em trilho DIN - padrão IEC			un	3,00
2.2.16	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 20 A em trilho DIN - padrão IEC			un	2,00
2.2.17	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar (geral) de 100 A em trilho DIN - padrão IEC – 6kA			un	1,00
2.2.18	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 40 A em trilho DIN - padrão IEC			un	2,00
2.2.19	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 6A em trilho DIN - padrão IEC para proteção do circuito 1 da rede de iluminação de emergência do armazém			un	1,00
2.2.20	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 2” para adaptar eletroduto na entrada do novo quadro de distribuição de cargas – QDC do armazém			un	1,00
2.2.21	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 1” para adaptar eletroduto na saída no novo quadro de distribuição de cargas (QDC)			un	2,00
2.2.22	fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar - isolação 0,6/1 Kv, de seção de 25,00 mm² para interligação (interna e externa) da rede existente ao novo QDC			m	12,00
2.2.23	Fornecimento e instalação de condulete, com tampa cega de alumínio tipo “LL ou LR” de Ø 1”			un	2,00
2.2.24	Fornecimento e instalação de condulete, com tampa cega de alumínio tipo “C” de Ø 1”			un	2,00
2.2.25	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 25mm (Ø 1”), classe leve, instalação aparente em parede (QDC) para nova tomada monofásica			m	4,00
2.2.26	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de aço de Ø 1”, para amarração de eletroduto, com bucha e parafuso para fixação			un	4,00
2.2.27	Fornecimento e instalação de tomada de sobrepor monofásica (2P + T)-220Volts - 16A			un	1,00
2.2.28	Fornecimento e instalação de condutor de cobre flexível isolação 450/750 Volts e seção de 10,00 mm² para ligação das tomadas ao QDC			m	21,00
2.2.29	Fornecimento e instalação de tomada de sobrepor trifásica(3P + T) - 380Volts - 32 A			un	1,00
SUBTOTAL
2.3	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 3 (PRANCHA MAT-IE-ILUMI/02)								0	0,00
2.3.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 6,00 m do piso			m	530,00
2.3.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	130,00
2.3.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	130,00
2.3.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	4,00
2.3.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	90,00
2.3.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	4,00
2.3.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	22,00
2.3.8	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	22,00
2.3.9	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	22,00
2.3.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo de LEDS com fluxo luminoso igual ou maior que 2.200 lumens, dotada de dois faróis de leds de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso em suporte metálico			un	18,00
2.3.11	Fornecimento de luminária de emergência de reposição para arm. 1, 2 e 3 - bloco autônomo de LEDS com fluxo luminoso igual ou maior que 2.200 lumens, dotada de dois faróis de LEDS de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso em suporte metálico em formato “U”em cantoneira de aço galvanizado de 11/2” x 3/16 ou 1/4”			un	4,00
2.3.12	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável			un	4,00
2.3.13	Fornecimento de luminária de emergência de balizamento de reposição para arm. 1, 2, 3 e antigos setores admin./gerência - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável			un	3,00
2.3.14	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para fixação de eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	4,00
2.3.15	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T)			m	1.750,00
2.3.16	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de Cargas – QDC) de sobrepor, trifásico, dotado de barramento de cobre FFF e N para 24 disjuntores padrão DIN/IEC			un	2,00
2.3.17	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 40 A em trilho DIN - padrão IEC			un	6,00
2.3.18	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 20 A em trilho DIN - padrão IEC			un	4,00
2.3.19	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar (geral) de 100 A em trilho DIN - padrão IEC – 6kA			un	2,00
2.3.20	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 40 A em trilho DIN - padrão IEC			un	4,00
2.3.21	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 6A em trilho DIN - padrão IEC para proteção dos circuitos 1 e 2 da rede de iluminação de emergência do armazém			un	2,00
2.3.22	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 2” para adaptar eletroduto na entrada do novo quadro de distribuição de cargas – QDC do armazém			un	2,00
2.3.23	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 1” para adaptar eletroduto na entrada/saída no novo quadro de distribuição de cargas (QDC)			un	4,00
2.3.24	fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar - isolação 0,6/1 Kv, de seção de 25,00 mm² para interligação (interna e externa) da rede existente ao novo QDC			m	24,00
2.3.25	Fornecimento e instalação de condulete, com tampa cega de alumínio tipo LL” de Ø 1”			un	4,00
2.3.26	Fornecimento e instalação de condulete, com tampa cega de alumínio tipo “C” de Ø 1”			un	4,00
2.3.27	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 25mm (Ø 1”), classe leve, instalação aparente em parede (QDC) para nova tomada monofásica			m	8,00
2.3.28	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de aço de Ø 1”, para amarração de eletroduto, com bucha e parafuso para fixação			un	8,00
2.3.29	Fornecimento e instalação de tomada de sobrepor monofásica (2P + T)-220Volts - 16A			un	2,00
2.3.30	Fornecimento e instalação de condutor de cobre flexível isolação 450/750 Volts e seção de 10,00 mm² para ligação das tomadas ao QDC			m	42,00
2.3.31	Fornecimento e instalação de tomada de sobrepor trifásica(3P + T) - 380Volts - 32 A			un	2,00
SUBTOTAL
2.4	VESTIÁRIO E CANTINA DO SETOR DOS ARMAZÉNS CONVENCIONAIS (PRANCHA MAT-IE-ILUMI/03)
2.4.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 2,80 m do piso			m	32,00
2.4.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	12,00
2.4.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	12,00
2.4.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	5,00
2.4.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	8,00
2.4.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	1,00
2.4.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	1,00
2.4.8	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	2,00
2.4.9	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	2,00
2.4.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo formada por no mínimo 30 LEDS com autonomia mínima de 3 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável			un	1,00
2.4.11	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável			un	1,00
2.4.12	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T)			m	110,00
2.4.13	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 10A padrão NEMA			un	1,00
SUBTOTAL
2.5	SEDE DA ANTIGA GERÊNCIA (PRANCHA MAT-IE-ILUMI/03)
2.5.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 2,50 m do piso			m	12,00
2.5.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	6,00
2.5.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	6,00
2.5.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	3,00
2.5.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	2,00
2.5.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	1,00
2.5.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	2,00
2.5.8	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	3,00
2.5.9	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	3,00
2.5.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo formada por no mínimo 30 LEDS com autonomia mínima de 3 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável			un	2,00
2.5.11	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável			un	1,00
2.5.12	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T)			m	36,00
2.5.13	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de cargas de 12 disjuntores padrão NEMA-com barramento trifásico e neutro			un	1,00
2.5.14	Quebra de alvenaria para a instalação de quadro metálico de distribuição de cargas para 12 disjuntores			un	1,00
2.5.15	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 10A padrão NEMA			un	1,00
SUBTOTAL
2.6	SEDE DA ANTIGA ADMINISTRAÇÃO/SETOP (PRANCHA MAT-IE-ILUMI/03)
2.6.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 2,50 m do piso ou no teto			m	62,00
2.6.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	12,00
2.6.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	12,00
2.6.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	6,00
2.6.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	10,00
2.6.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	2,00
2.6.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	1,00
2.6.8	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	2,00
2.6.9	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	2,00
2.6.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo formada por no mínimo 30 LEDS com autonomia mínima de 3 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável			un	1,00
2.6.11	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável			un	1,00
2.6.12	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T)			m	186,00
2.6.13	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 10A padrão NEMA			un	1,00
SUBTOTAL
2.7	ARMAZÉM GRANELEIRO Nº 6 - PASSARELA SUPERIOR, TÚNEL DAS CORREIAS E GALERIA FECHADA DAS CORREIAS TRANSPORTADORAS REVERSÍVEIS CT Nº 01 E CT Nº 02
2.7.1	Fornecimento e instalação de luminária de emergência para substituição na passarela superior - bloco autônomo formada por no mínimo 30 LEDS com autonomia mínima de 3 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável			un	14,00
2.7.2	Fornecimento e instalação de luminária de emergência para substituição no túnel das correias - bloco autônomo formada por no mínimo 30 LEDS com autonomia mínima de 3 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável			un	13,00
2.7.3	Fornecimento e instalação de luminária de emergência para substituição na galeria fechada das CT 01 e 02 - bloco autônomo formada por no mínimo 30 LEDS com autonomia mínima de 3 horas - alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável			un	8,00
2.7.4	Fornecimento de luminária de emergência de reposição para passarela, galeria, túnel das correias e antigos setores admin./gerência - bloco autônomo formada por no mínimo 30 LEDS com autonomia mínima de 3 horas - alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável			un	6,00
SUBTOTAL
2.8	EDIFICAÇÕES DE APOIO – OFICINA, ESCRITÓRIO, CANTINA E GUARITA
2.8.1	Fornecimento e instalação de luminária de emergência nas edificações de suporte do armazém graneleiro nº 6 - bloco autônomo formada por no mínimo 30 LEDS com autonomia mínima de 3 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável			un	16,00
2.8.2	Fornecimento de luminária de emergência para reposição nas edificações de apoio do graneleiro 6 - bloco autônomo formada por no mínimo 30 LEDS com autonomia mínima de 3 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável			un	3,00
SUBTOTAL
2.9	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 - PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO “A” (PRANCHA Nº 04) E SALA DE COMANDO
2.9.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, acerca de 3,00 m do piso			m	45,00
2.9.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	25,00
2.9.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	25,00
2.9.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	5,00
2.9.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	8,00
2.9.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	2,00
2.9.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	14,00
2.9.8	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	15,00
2.9.9	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	17,00
2.9.10	Fornecimento e instalação de tampa cega de condulete metálico de Ø 3/4” para instalação em eletrodutos existente			un	18,00
2.9.11	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo formada por no mínimo 60 LEDS com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável. Fluxo luminoso de 100 lumens na posição “baixo” e maior que 200 lumens na posição “alto”. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	10,00
2.9.12	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo de LEDS com fluxo luminoso igual ou maior que 2.200 lumens, dotada de dois faróis de leds de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso em suporte metálico			un	1,00
2.9.13	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	6,00
2.9.14	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para fixação de eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	2,00
2.9.15	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T) – Circuitos elétricos Nº 1 e 3			m	390,00
SUBTOTAL
2.10	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 - PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO “B” (PRANCHA Nº 04A)
2.10.1	Limpeza de eletrodutos existentes, de conduletes, abraçadeiras, etc, e reaperto de abraçadeiras e mãos francesa - Blocos A, B e C - linha 1			h	12,00
2.10.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, acerca de 3,00 m do piso			m	8,00
2.10.3	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	22,00
2.10.4	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	22,00
2.10.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	20,00
2.10.6	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	18,00
2.10.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	18,00
2.10.8	Fornecimento e instalação de tampa cega de condulete metálico de Ø 3/4” para instalação em eletrodutos existente			un	18,00
2.10.9	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo formada por no mínimo 60 LEDS com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável. Fluxo luminoso de 100 lumens na posição “baixo” e maior que 200 lumens na posição “alto”. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	12,00
2.10.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	6,00
2.10.11	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 10A padrão NEMA nos QDC Nº 10 e 11 para proteção dos circuitos elétricos de nº 1 a 4			un	2,00
2.10.12	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T), para os circuitos elétricos das linhas 1 e 2 dos blocos do silo búffalo			m	500,00
SUBTOTAL
2.11	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 - PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO “C” (PRANCHA Nº 04B)
2.11.1	Limpeza de eletrodutos existentes, de conduletes, abraçadeiras, etc, e reaperto de abraçadeiras/mão francesa - Blocos “A”, “B” e “C”			h	12,00
2.11.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 3,20 m do piso			m	35,00
2.11.3	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	20,00
2.11.4	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	20,00
2.11.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	6,00
2.11.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	2,00
2.11.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	10,00
2.11.8	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	12,00
2.11.9	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	12,00
2.11.10	Fornecimento e instalação de tampa cega de condulete metálico de Ø 3/4” para instalação em eletrodutos existente			un	15,00
2.11.11	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo formada por no mínimo 60 LEDS com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável. Fluxo luminoso de 100 lumens na posição “baixo” e maior que 200 lumens na posição “alto”. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	8,00
2.11.12	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	4,00
2.11.13	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para fixação de eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	2,00
2.11.14	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T) – Circuitos elétricos Nº 1 e 3			m	320,00
SUBTOTAL
2.12	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 - GALERIA SUPERIOR - BLOCOS “A”, “B” e “C” (PRANCHA MAT - IE - ILUMI/05)
2.12.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 25mm (Ø 1”), classe leve, instalação aparente em parede, acerca de 5,00 m do piso – fixado acerca de 1,00 metros do centro do arco metálico da cobertura			m	240,00
2.12.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação em peça metálica do telhado			un	70,00
2.12.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	15,00
2.12.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 1” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	4,00
2.12.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 1” com tampa cega			un	30,00
2.12.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 1” sem tampa			un	2,00
2.12.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 1” com tampa cega			un	14,00
2.12.8	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	16,00
2.12.9	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	14,00
2.12.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo de LEDS com fluxo luminoso igual ou maior que 1.200 lumens, dotada de dois faróis de leds de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso em suporte metálico adaptado em condulete do tipo “E” ou “B”			un	14,00
2.12.11	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo formada por no mínimo 60 LEDS com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável. Fluxo luminoso de 100 lumens na posição “baixo” e maior que 200 lumens na posição “alto”. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	2,00
2.12.12	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de cargas de chapa metálica, sem barramento (alimentação virá do QDC da galeria superior), para até 6 disjuntores padrão DIN/IEC			un	1,00
2.12.13	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 6 A padrão DIN/IEC para proteção dos circuitos elétricos nº 1 e 2			un	2,00
2.12.14	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	6,00
2.12.15	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	2,00
2.12.16	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	10,00
2.12.17	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	12,00
2.12.18	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	12,00
2.12.19	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T) – Circuitos elétricos Nº 1 e 3			m	870,00
SUBTOTAL
2.13	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 - PAVIMENTO 5º - INTERMEDIÁRIO (PRANCHA MAT - IE - ILUMI/05)
2.13.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 3,20 m do piso			m	10,00
2.13.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	6,00
2.13.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	6,00
2.13.4	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	1,00
2.13.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” com tampa cega			un	2,00
2.13.6	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	2,00
2.13.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	1,00
2.13.8	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	1,00
2.13.9	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo de leds com fluxo luminoso igual ou maior que 2.200 lumens, dotada de dois faróis de LEDS de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso e bucha para parede/chapa de aço			un	1,00
2.13.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	1,00
2.13.11	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 1,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T) – Circuitos elétricos Nº 1			m	25,00
2.13.12	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 10A padrão NEMA nos QDC existente para proteção dos circuitos elétricos da iluminação de emergência			un	1,00
2.13.13	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	1,00
SUBTOTAL
2.14	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 – PAVIMENTOS 1, 2 E 3 (PRANCHA MAT - IE – ILUMI/06)
2.14.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 3,50 m do piso			m	80,00
2.14.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	40,00
2.14.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	40,00
2.14.4	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	6,00
2.14.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” com tampa cega			un	12,00
2.14.6	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	12,00
2.14.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	12,00
2.14.8	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	9,00
2.14.9	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo de LEDS com fluxo luminoso igual ou maior que 2.200 lumens, dotada de dois faróis de leds de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso e bucha em parede			un	2,00
2.14.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo de LEDS com fluxo luminoso igual ou maior que 1.200 lumens, dotada de dois faróis de leds de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso e bucha em parede			un	4,00
2.14.11	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	3,00
2.14.12	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T) – Circuito elétrico Nº 1			m	250,00
2.14.13	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 10A padrão NEMA nos QDC existente para proteção dos circuitos elétricos da iluminação de emergência			un	3,00
2.14.14	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	6,00
SUBTOTAL
2.15	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 - PAVIMENTO 6º - CASA DAS MÁQUINAS (PRANCHA MAT - IE - ILUMI/05)
2.15.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 3,20 m do piso			m	10,00
2.15.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	6,00
2.15.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	6,00
2.15.4	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	1,00
2.15.5	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	2,00
2.15.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	2,00
2.15.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” com tampa cega			un	2,00
2.15.8	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo de leds com fluxo luminoso igual ou maior que 2.200 lumens, dotada de dois faróis de LEDS de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso e bucha para parede/chapa de aço			un	1,00
2.15.9	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	1,00
2.15.10	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 1,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T) – Circuito elétrico Nº 1			m	27,00
2.15.11	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 10A padrão NEMA nos QDC existente para proteção dos circuitos elétricos da iluminação de emergência			un	1,00
2.15.12	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	1,00
2.15.13	Fornecimento de luminária de emergência para reposição para o setor do silo - bloco autônomo de LEDS com fluxo luminoso igual ou maior que 2.200 lumens, dotada de dois faróis de leds de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso e bucha em parede			un	2,00
2.15.14	Fornecimento de luminária de emergência para reposição para o setor do silo - bloco autônomo de LEDS com fluxo luminoso igual ou maior que 1.200 lumens, dotada de dois faróis de leds de alta potência ajustáveis e alimentação mono em 220Volts – autonomia mínima de 3 horas, bateria de gel selada e fabricada em plástico ABS – garantia mínima de 2 anos – fixação por engate rápido com parafuso e bucha em parede			un	4,00
2.15.15	Fornecimento de luminária de emergência de balizamento para reposição para o setor do silo - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	4,00
2.15.16	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo formada por no mínimo 60 LEDS com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável. Fluxo luminoso de 100 lumens na posição “baixo” e maior que 200 lumens na posição “alto”. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	8,00
SUBTOTAL
2.16	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 –SUBSOLOS “A”, “B” e “C” (PRANCHA MAT - IE – ILUMI/07)
2.16.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede/pilar			m	212,00
2.16.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	78,00
2.16.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	78,00
2.16.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente da iluminação de emergência			un	12,00
2.16.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	18,00
2.16.6	Fornecimento e instalação de tomada monofásica 2P + T/10A, para fixação em condulete metálico de Ø 3/4”, sem placa e suporte			un	20,00
2.16.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” com tampa do tipo tomada, horizontal ou vertical			un	20,00
2.16.8	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	30,00
2.16.9	Fornecimento e instalação de luminária de emergência - bloco autônomo formada por no mínimo 60 LEDS com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Bateria selada de Lítio recarregável. Fluxo luminoso de 100 lumens na posição “baixo” e maior que 200 lumens na posição “alto”. Altura de montagem: Na prancha respectiva			un	13,00
2.16.10	Fornecimento e instalação de luminária de emergência de balizamento - bloco autônomo com adesivos indicativos de “SAÍDA” homologados pelo CBMMG, formada por LEDS ou lâmpadas fluorescentes com autonomia mínima de 2 horas – alimentação monofásica em 220 volts e fixação com parafuso em suporte metálico. Gabinete em plástico ABS e visor em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 50 lumens e bateria selada de Níquel-Cádmio recarregável.			un	7,00
2.16.11	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 10A padrão NEMA nos QDC Nº 10 e 11 para proteção dos circuitos elétricos de nº 1 a 4			un	3,00
2.16.12	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T), para os circuitos elétricos do subsolo dos blocos “A”, “B” e “C” do silo búffalo			m	640,00
2.16.13	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para fixação de eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	2,00
SUBTOTAL
TOTAL ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
3	SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO (PROCESSO Nº 21208.000179/2017-03)
3.1	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 1 (PRANCHA 1/12)
3.1.1	Limpeza de eletrodutos existentes, de conduletes, abraçadeiras, etc, e reaperto de abraçadeiras			h	24,00
3.1.2	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para limpeza dos materiais instalados			m/mês	1,00
3.1.3	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L1 e S1 (comprimento considerado neste item foi da caixa subterrânea "1A" mais próxima do armazém n° 3 até o último dispositivo instalado do armazém n°1)			m	1.000,00
3.1.4	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, 24 Vcc.			un	11,00
3.1.5	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 65, p/ ambientes externos, 24 Vcc.			un	2,00
3.1.6	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	1,00
SUBTOTAL
3.2	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 2 (PRANCHA 01/12)
3.2.1	Retirada da tubulação existente (Ø 3/4”) instalada na lateral do armazém nº 2, responsável por abrigar os cabos dos laços deste armazém e dos armazéns nº 1 e nº 4. Limpeza de eletrodutos existentes, de conduletes, abraçadeiras, etc e reaperto de abraçadeiras			h	24,00
3.2.2	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para retirada de um trecho da tubulação existente, fixação de novos eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	1,00
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 25mm (Ø 1”), classe leve, instalação aparente em parede, à 6,00 m do piso			m	36,00
3.2.4	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 1” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	12,00
3.2.5	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 1”			un	12,00
3.2.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 1” com tampa cega			un	3,00
3.2.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 1” com tampa cega			un	1,00
3.2.8	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 1” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	1,00
3.2.9	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L2 (comprimento considerado neste item foi da caixa subterrânea "1A" mais próxima do armazém n° 3 até o último dispositivo instalado do armazém n°2)			m	290,00
3.2.10	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, 24 Vcc.			un	6,00
3.2.11	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 65, p/ ambientes externos, 24 Vcc.			un	2,00
3.2.12	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	1,00
SUBTOTAL
3.3	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 3 (PRANCHA 02/12)
3.3.1	Retirada da tubulação existente (Ø 3/4”) instalada na lateral do armazém nº 3, responsável por abrigar os cabos dos laços deste armazém e dos armazéns 1, 2 e 4. Limpeza de eletrodutos existentes, de conduletes, abraçadeiras, etc e reaperto de abraçadeiras			h	32,00
3.3.2	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para retirada de um trecho da tubulação existente, fixação de novos eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	1,00
3.3.3	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 25mm (Ø 1”), classe leve, instalação aparente em parede, à 6,00 m do piso			m	72,00
3.3.4	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 1” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	24,00
3.3.5	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 1”			un	24,00
3.3.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 1” com tampa cega			un	6,00
3.3.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 1” com tampa cega			un	4,00
3.3.8	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 1” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	2,00
3.3.9	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L3 (comprimento considerado neste item foi da caixa subterrânea "1A" mais próxima do armazém n° 3 até o último dispositivo instalado do armazém n°3)			m	500,00
3.3.10	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, 24 Vcc.			un	12,00
3.3.11	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 65, p/ ambientes externos, 24 Vcc.			un	4,00
3.3.12	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	1,00
SUBTOTAL
3.4	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 4 (PRANCHA 03/12)
3.4.1	Retirada de eletrodutos existentes, de conduletes, abraçadeiras, etc, desde a tubulação que interliga a prumada externa do armazém convencional n° 01 e que segue o traçado pela lateral da mureta do ramal férreo até perto da balança ferroviária, passando aérea por toda a extensão da lateral do armazém n° 04 até a última moega deste armazém			h	40,00
3.4.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe semi pesado, instalação aparente			m	220,00
3.4.3	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	74,00
3.4.4	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	74,00
3.4.5	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	10,00
3.4.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	18,00
3.4.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	3,00
3.4.8	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	2,00
3.4.9	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L4 e S2 (comprimento considerado neste item foi da caixa subterrânea "1A" mais próxima do armazém n° 3 até o último dispositivo instalado do armazém n°4)			m	800,00
3.4.10	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, 24 Vcc.			un	3,00
3.4.11	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	2,00
SUBTOTAL
3.5	VESTIÁRIO E CANTINA DO SETOR DOS ARMAZÉNS CONVENCIONAIS (PRANCHA 03/12)
3.5.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 2,50 m do piso			m	36,00
3.5.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	12,00
3.5.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	12,00
3.5.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	2,00
3.5.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	1,00
3.5.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	2,00
3.5.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	2,00
3.5.8	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 0,75 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L5 (comprimento considerado neste item foi a partir da caixa subterrânea "1B" mais próxima do vestiário)			m	45,00
3.5.9	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento >300 V, para S3 (comprimento considerado neste item foi a partir da caixa subterrânea "1B" mais próxima do vestiário)			m	20,00
3.5.10	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, 24 Vcc.			un	1,00
3.5.11	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 65, p/ ambientes externos, 24 Vcc.			un	2,00
3.5.12	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	1,00
SUBTOTAL
3.6	SEDES DA ANTIGA ADMINISTRAÇÃO E ANTIGA GERÊNCIA (PRANCHA 03/12)
3.6.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente em parede, à 2,50 m do piso			m	24,00
3.6.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	8,00
3.6.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	8,00
3.6.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	2,00
3.6.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	4,00
3.6.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	3,00
3.6.7	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 0,75 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L6 (comprimento considerado neste item foi a partir das caixas subterrâneas "1A" mais próximas das antigas gerência e administração)			m	35,00
3.6.8	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para S4 (comprimento considerado neste item foi a partir das caixas subterrâneas "1A" mais próximas das antigas gerência e administração)			m	20,00
3.6.9	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, 24 Vcc.			un	3,00
3.6.10	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	2,00
SUBTOTAL
3.7	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 - PAVIMENTO TÉRREO - BLOCOS “A”, "B" e "C" LINHA 1 - SUBSOLO BLOCO "A" (PRANCHAS 04, 05, 06 e 07/12)
3.7.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente			m	45,00
3.7.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	15,00
3.7.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	15,00
3.7.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	2,00
3.7.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	1,00
3.7.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	7,00
3.7.7	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L7 , S5 e painel repetidor (comprimento considerado neste item foi a partir da interligação com o poço de cabos da sala elétrica do silo)			m	405,00
3.7.8	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, 24 Vcc.			un	9,00
3.7.9	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	3,00
3.7.10	Fornecimento e instalação de central repetidora endereçável, ligação 2 fios, IP 20, 24 Vcc.			un	1,00
3.7.11	Limpeza de eletrodutos existentes, de conduletes, abraçadeiras, etc. e reaperto de abraçadeiras e mãos francesas			h	12,00
3.7.12	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para fixação de eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	1,00
SUBTOTAL
3.8	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM Nº 5 - PAVIMENTO TÉRREO - BLOCOS “A”, "B" e "C" LINHA 2 - SUBSOLOS BLOCOS "B" e "C" (PRANCHAS 04, 05, 06 e 07/12)
3.8.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente			m	80,00
3.8.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	26,00
3.8.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	26,00
3.8.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	3,00
3.8.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	2,00
3.8.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	5,00
3.8.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	5,00
3.8.8	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L8 (comprimento considerado neste item foi a partir da interligação com o poço de cabos da sala elétrica do silo búffalo)			m	335,00
3.8.9	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, 24 Vcc.			un	11,00
3.8.10	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	1,00
3.8.11	Limpeza de eletrodutos existentes, de conduletes, abraçadeiras, etc, e reaperto de abraçadeiras e mãos francesas			h	12,00
3.8.12	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre para fixação de eletrodutos, conduletes, abraçadeiras e limpeza dos materiais instalados			m/mês	1,00
SUBTOTAL
3.9	SILO BÚFFALO - ARMAZÉM N° 5 - GALERIA SUPERIOR BLOCOS "A", "B" e "C" - PAV. INTERMEDIÁRIO e CASA DE MÁQUINAS - 1°, 2° e 3° PAVIMENTOS e PLATAFORMA (PRANCHAS 08 e 09/12)
3.9.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente			m	252,00
3.9.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	84,00
3.9.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	84,00
3.9.4	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	6,00
3.9.5	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	8,00
3.9.6	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 3/4” sem tampa			un	3,00
3.9.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “T” de Ø 3/4” com tampa cega			un	6,00
3.9.8	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L9 e S6 (comprimento considerado neste item foi a partir da interligação com o poço de cabos da sala elétrica do silo búffalo)			m	490,00
3.9.9	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, 24 Vcc.			un	13,00
3.9.10	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	5,00
SUBTOTAL
3.10	EDIFICAÇÕES DE APOIO – ESCRITÓRIO E GUARITA (PRANCHA 10/12)
3.10.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalação aparente			m	8,00
3.10.2	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	3,00
3.10.3	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	3,00
3.10.4	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 32mm (Ø 1 1/4”), classe semi pesado, instalação aparente			m	8,00
3.10.5	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 1 1/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	3,00
3.10.6	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 1 1/4”			un	3,00
3.10.7	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “B” ou “E” de Ø 3/4” sem tampa, horizontal ou vertical			un	2,00
3.10.8	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega			un	2,00
3.10.9	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 3/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	1,00
3.10.10	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “LR” de Ø 1 1/4” sem tampa			un	2,00
3.10.11	Fornecimento de conector curvo metálico de 90º de Ø 1 1/4” para mudança de direção da rede elétrica aparente de alarme de incêndio			un	4,00
3.10.12	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, 20x20x10 cm			un	1,00
3.10.13	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível, 2 vias de 0,75 mm², antichama, isolamento > 300 V, para laços de acionadores manuais "L5" e "L6" (comprimento considerado neste item foi o trecho da central até caixa subterrânea mais próxima da guarita)			m	9,00
3.10.14	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para laços de acionadores manuais, sinalizadores e alimentação da repetidora (comprimento considerado neste item foi o trecho da central até caixa subterrânea mais próxima da guarita)			m	75,00
3.10.15	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 2,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para laço de acionador manual "L10" (comprimento considerado neste item foi o trecho da central até caixa subterrânea mais próxima da guarita)			m	5,00
3.10.16	Fornecimento e instalação de central de alarme de incêndio endereçável com capacidade de 16 laços, topologia de instalação classe B, IP 20, 24 Vcc (com duas baterias seladas de 12V 5Ah).			un	1,00
3.10.17	Fornecimento e instalação de sinalizador acústico e visual, ligação 2 fios, IP 20, p/ ambientes internos, pressão sonora > 90 dB/m, 24 Vcc.			un	3,00
SUBTOTAL
3.11	ÁREA EXTERNA SILO BÚFFALO (PRANCHA 11/12)
3.11.1	Retirada de acionadores manuais existentes que não funcionam e não são apropriados para funcionar "ao tempo"			h	6,00
3.11.2	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L11 (comprimento considerado neste item foi a partir da interligação com a galeria subterrânea existente)			m	330,00
3.11.3	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 65, p/ ambientes externos, 24 Vcc.			un	5,00
SUBTOTAL
3.12	ÁREA EXTERNA ARMAZÉM GRANELEIRO Nº 6 (PRANCHA 11/12)
3.12.1	Retirada de acionadores manuais existentes que não funcionam e não são apropriados para funcionar "ao tempo"			h	6,00
3.12.2	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 2,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para L10 (comprimento considerado neste item foi a partir da interligação com a galeria subterrânea existente)			m	595,00
3.12.3	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, tipo rearmável, ligação 2 fios, IP 65, p/ ambientes externos, 24 Vcc.			un	6,00
SUBTOTAL
3.13	REDE SUBTERRÂNEA DE ALARME DE INCÊNDIO - INTERLIGAÇÃO DAS DIVERSAS EDIFICAÇÕES À CENTRAL DE ALARME (PRANCHA 12/12)
3.13.1	Construção de caixa de passagem "1A" e "1B" 800x800x620 mm fundo brita, instalada sob um dreno de brita nº 1 de 38 cm, em blocos de concreto, sem tampa			un	35,00
3.13.2	Tampa de concreto de 600x600x50mm para as caixas de passagem a construir (1A e 1B)			un	35,00
3.13.3	Escavação mecânica de valas de dimensões de até 600mm de largura e 1000mm de profundidade para instalação da rede subterrânea			m³	520,80
3.13.4	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, sem substituição de solo			m³	520,80
3.13.5	Replantio de grama em placas para recomposição do piso dos jardins após reaterro das valas			m²	460,60
3.13.6	Demolição de pavimentação asfáltica no entorno das edificações da antiga gerência e da antiga administração para escavação das valas			m²	37,00
3.13.7	Demolição com reaproveitamento, do piso de paralelepípedo que fica sob a camada de pavimentação asfáltica no entorno das edificações da antiga gerência e da antiga administração para escavação das valas			m²	37,00
3.13.8	Recomposição do piso de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra com aproveitamento do paralelepípedo após instalação dos eletrodutos e reaterro das valas			m²	37,00
3.13.9	Aplicação de pavimentação asfáltica a quente, incluso transporte, com espessura de 5,0 cm para recomposição do piso original no entorno das edificações da antiga gerência e administração			m³	1,85
3.13.10	Fornecimento e instalação de eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", para cabeamento subterrâneo			m	78,00
3.13.11	Fornecimento e instalação de eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2", para cabeamento subterrâneo			m	790,00
3.13.12	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 0,75 mm², antichama, isolamento > 300 V, para laços de acionadores manuais "L5" e "L6" na rede subterrânea			m	605,00
3.13.13	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 1,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para laços de acionadores manuais, alimentação do painel repetidor e sinalizadores sonoros na rede subterrânea			m	7.160,00
3.13.14	Fornecimento e instalação de cabo de alarme de incêndio blindado de cobre flexível (cabo do tipo Shield), 2 vias de 2,50 mm², antichama, isolamento > 300 V, para laço de acionador manual "L10" na rede subterrânea			m	630,00
3.13.15	Retirada manual das placas pré-fabricadas que tampam a galeria do CCM-4 do armazém graneleiro nº 6 até o poço de cabos subterrâneo da subestação do silo búfalo para fixação dos eletrodutos e depois retornarem com as mesmas, unindo-as com uma massa de cimento no traço 1:3			h	32,00
3.13.16	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”), classe leve, instalado na lateral interna superior da galeria subterrânea (galeria existente do CCM-4 do armazém graneleiro nº 6 até o poço de cabos subterrâneo da subestação do silo búfalo)			m	40,00
3.13.17	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	13,00
3.13.18	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 3/4”			un	13,00
3.13.19	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 3/4” com tampa cega, instalado no interior da galeria subterrânea			un	6,00
3.13.20	Utilização de retroescavadeira para abrir e levantar as placas (tampas) da galeria subterrânea que vai do poço de cabos da subestação até a sala de comando e proteção. Está prevista a retirada e posterior fechamento de 10 placas nas proximidades da sala de comando para fixação dos eletrodutos			chp	8,00
3.13.21	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 32mm (Ø 1 1/4”), classe semi pesado, instalado na lateral interna superior da galeria subterrânea (galeria existente do poço de cabos ao lado da subestação do silo búfalo até o interior da sala elétrica do silo búfalo)			m	35,00
3.13.22	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 1 1/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	11,00
3.13.23	Fornecimento de bucha de nylon S8 para fixação da abraçadeira “D” de Ø 1 1/4”			un	11,00
3.13.24	Fornecimento e instalação de condulete metálico tipo “C” de Ø 1 1/4” com tampa, instalado no interior da galeria subterrânea			un	5,00
3.13.25	Fornecimento de placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20x20 cm em PVC para sinalização dos acionadores manuais e sirenes de todas as edificações			un	110,00
SUBTOTAL
TOTAL DO ALARME DE INCÊNDIO
4	HIDRANTES INTERNOS E EXTERNOS (HI e HE), ABRIGOS DE MANGUEIRAS E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DOS TIPOS “3” E “5” (PROCESSO 21208.000225/2017-66)
4.1	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 1 (PRANCHA A2 ENGENHARIA - FOLHA 11/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.1.1	Fornecimento e instalação de abrigo de mangueira de sobrepor em chapa de aço, com porta com visor (adesivo com a inscrição “INCÊNDIO”) e ventilação, pintura eletrostática na cor vermelha segurança–5 R 4/14 do sistema Munsel, nas dimensões de 120x90x30cm, com cestas/suportes internos para 4 mangueiras de 15 metros de Ø 21/2”, com suporte incluso, na forma do desenho EL-IL-01/01			un	1,00
4.1.2	Fornecimento e instalação de chaves storz nos 3 abrigos de mangueira do armazém 1			un	6,00
4.1.3	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 2 1/2” do tipo storz com corrente			un	6,00
4.1.4	Fornecimento e instalação de volante de registro/válvula de 2 1/2” do tipo globo, em alumínio, com furo circular de 7/16”			un	1,00
4.1.5	Lixamento manual dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	13,70
4.1.6	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo(ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo e no suporte dos abrigos de mangueira de 120x90x30 cm			m²	13,70
4.1.7	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo e no suporte dos abrigos de mangueira (120x90x30 cm)			m²	13,70
SUBTOTAL
4.2	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 2 (PRANCHA A2 ENGENHARIA - FOLHA 11/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.2.1	Fornecimento e instalação de chaves storz nos 3 abrigos de mangueira do armazém 2			un	6,00
4.2.2	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 2 1/2” do tipo storz com corrente			un	6,00
4.2.3	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	20,55
4.2.4	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo (ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira de 120x90x30 cm e no suporte			m²	20,55
4.2.5	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira (120x90x30 cm) e no suporte			m²	20,55
SUBTOTAL
4.3	ARMAZÉM CONVENCIONAL Nº 3 (PRANCHA A2 ENGENHARIA - FOLHA 12/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.3.1	Fornecimento e instalação de chaves storz nos 6 abrigos de mangueira do armazém 3			un	12,00
4.3.2	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	12,00
4.3.3	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	20,55
4.3.4	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo e de ancoragem para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo e no suporte dos abrigos de mangueira de 120x90x30cm			m²	20,55
4.3.5	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira (120x90x30cm) e no suporte			m²	20,55
4.3.6	Fornecimento e instalação de abrigo de mangueira de sobrepor em chapa de aço, com porta com visor (com inscrição adesivada “INCÊNDIO”) e ventilação, pintura eletrostática na cor vermelha segurança–5 R 4/14 do sistema Munsel, nas dimensões de 120x90x30cm, com cesta/suporte interno para 4 mangueiras de 15 metros de Ø 21/2”, com suporte incluso na forma do desenho EL-IL-01/01			un	1,00
4.3.7	Instalação de abrigo de mangueira de sobrepor em chapa de aço em estoque, com porta com visor (com inscrição adesivada “INCÊNDIO”) e ventilação, pintura eletrostática na cor vermelha segurança–5 R 4/14 do sistema Munsel, nas dimensões de 120x90x30cm, com cesta/suporte interno para 4 mangueiras de 15 metros de Ø 21/2”, com suporte incluso na forma do desenho EL-IL-01/01			un	2,00
4.3.8	Fornecimento e instalação de volante de registro/válvula de Ø 21/2” do tipo globo, em alumínio, com furo circular de 7/16”			un	1,00
SUBTOTAL
4.4	ARMAZÉM Nº4 - GRANELEIRO (PRANCHA A2 ENGENHARIA - FOLHA 13/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.4.1	Fornecimento e instalação de chaves storz nos 4 abrigos de mangueira do armazém 4			un	8,00
4.4.2	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	20,55
4.4.3	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo (ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira de 120x90x30cm e no suporte			m²	20,55
4.4.4	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira (120x90x30cm) e no suporte			m²	20,55
4.4.5	Instalação de abrigo de mangueira de sobrepor em chapa de aço em estoque, com porta com visor (com inscrição adesivada “INCÊNDIO”) e ventilação, pintura eletrostática na cor vermelha segurança–5 R 4/14 do sistema Munsel, nas dimensões de 120x90x30cm, com cesta/suporte interno para 4 mangueiras de 15 metros de Ø 21/2”, com suporte incluso na forma do desenho EL-IL-01/01			un	1,00
4.4.6	Fornecimento e instalação de volante de registro/válvula de Ø 21/2” do tipo globo, em alumínio, com furo circular de 7/16”			un	1,00
SUBTOTAL
4.5	ANTIGA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO (SETOP) - HIDRANTES E ABRIGOS EXTERNOS (PRANCHA A2 ENGENHARIA - FOLHA 16/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.5.1	Fornecimento e instalação de chaves storz nos 2 abrigos de mangueira dos HI externos			un	4,00
4.5.2	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	4,00
4.5.3	Lixamento manual dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	13,70
4.5.4	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo (ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira de 120x90x30 cm e no suporte			m²	13,70
4.5.5	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança - 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira (120x90x30cm) e no suporte			m²	13,70
SUBTOTAL
4.6	ARMAZÉM Nº 6 - GRANELEIRO (PRANCHA MIGUEL VITORINO - FOLHA 03/13 - PPCIP Nº 139/2005)
4.6.1	Instalação de abrigo de mangueira de sobrepor em chapa de aço em estoque, com porta com visor (com inscrição adesivada “INCÊNDIO”) e ventilação, pintura eletrostática na cor vermelha segurança–5 R 4/14 do sistema Munsel, nas dimensões de 120x90x30cm, com cesta/suporte interno para 4 mangueiras de 15 metros de Ø 21/2”, com suporte incluso, na forma do desenho EL-IL-01/01			un	1,00
4.6.2	Fornecimento e substituição de suporte metálico conforme desenho EL-IL- 01/01, para abrigo de mangueiras de incêndio existente de 120x90x30cm			un	1,00
4.6.3	Fornecimento e instalação de chaves storz nos 6 abrigos de mangueira do armazém 6			un	12,00
4.6.4	Fornecimento e instalação de mangueiras de incêndio do tipo 5 de 15 metros de Ø 2 1/2”, com certificado de aprovação do ensaio hidrostático e de empatação realizado na mangueira adquirida, na forma da norma ABNT-NBR 12779/2009			un	24,00
4.6.5	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	12,00
4.6.6	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	34,25
4.6.7	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo (ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira de 120x90x30cm e no suporte			m²	34,25
4.6.8	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno e externo e no suporte dos abrigos de mangueira (120x90x30 cm)			m²	34,25
4.6.9	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de extintor de dimensões de 75x30x25cm, acrescido do suporte (4 cantoneiras de 1”, com 90 cm de altura), com lixa de ferro apropriada			m²	64,50
4.6.10	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), em uma demão, nos lados interno e externo dos abrigos de extintores de 75x30x25cm, acrescido do suporte (4 cantoneiras de 1”, com 90 cm de altura – cada)			m²	64,50
4.6.11	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança - 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo dos abrigos de extintores de 75x30x25cm, acrescido do suporte (4 cantoneiras de 1”, com 90 cm de altura)			m²	64,50
4.6.12	Fornecimento e instalação de uma caixa externa de chapa de aço para extintor de pó químico seco 40B:C de 12 kg, nas dimensões de 75x30x25cm, com suporte de 1,20 cm de altura e formado por 4 cantoneiras de 1”, na cor vermelho segurança			un	1,00
4.6.13	Fornecimento de um extintor de pó químico seco de 12 kg – 40B:C em conformidade com norma da ABNT e com certificação do INMETRO e validade de ao menos 12 meses			un	1,00
SUBTOTAL
4.7	HIDRANTES EXTERNOS (HE-02 E HE-03) E ABRIGO DE MANGUEIRAS AO LADO DA SUBESTAÇÃO (PRANCHA A2 ENGENHARIA - FOLHA 01/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.7.1	Fornecimento e instalação de chaves storz no abrigo de mangueira nas proximidades da subestação			un	2,00
4.7.2	Fornecimento e instalação de mangueiras de incêndio do tipo 5 de 15 metros e de Ø 2 1/2”, com certificado de aprovação do ensaio hidrostático e de empatação realizado na mangueira adquirida, na forma da norma ABNT-NBR 12779/2009			un	4,00
4.7.3	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	4,00
4.7.4	Fornecimento e instalação de volante de registro/válvula de Ø 21/2” do tipo globo, em alumínio, com furo circular de 7/16”			un	1,00
4.7.5	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte de concreto, com lixa de ferro apropriada			m²	6,85
4.7.6	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo (ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo do abrigo de mangueira de 120x90x30cm			m²	6,85
4.7.7	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo do abrigo de mangueira (120x90x30 cm) e na base de concreto do abrigo			m²	6,85
SUBTOTAL
4.8	HIDRANTES EXTERNOS E ABRIGOS DE MANGUEIRAS (PRANCHA MIGUEL VITORINO - FOLHA 03/13 - DETALHE DA IMPLANTAÇÃO - PPCIP Nº 139/2005)
4.8.1	Fornecimento e instalação de chaves storz nos abrigos de mangueiras			un	5,00
4.8.2	Fornecimento e instalação de mangueiras de incêndio do tipo 5 de 15 metros de Ø 2 1/2”, com certificado de aprovação do ensaio hidrostático e de empatação realizado na mangueira adquirida, na forma da norma ABNT-NBR 12779/2009			un	16,00
4.8.3	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	8,00
4.8.4	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	27,40
4.8.5	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo (ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira de 120x90x30cm e no suporte			m²	27,40
4.8.6	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo dos abrigos de mangueira (120x90x30 cm) e nos suportes			m²	27,40
SUBTOTAL
4.9	ARMAZÉM Nº 5 - SILO BÚFFALO - SUBSOLO (PRANCHA A2 ENGENHARIA – FOLHA 02/17- PPCIP Nº 139/2005)
4.9.1	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	2,00
4.9.2	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	6,85
4.9.3	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo e de ancoragem para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo do abrigo de mangueira de 120x90x30cm			m²	6,85
4.9.4	Pintura mecânica em esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo do abrigo de mangueira (120x90x30 cm)			m²	6,85
SUBTOTAL
4.10	ARMAZÉM Nº 5 - SILO BÚFFALO - PAVIMENTO TÉRREO - BLOCOS A, B E C - HIDRANTES INTERNOS E EXTERNOS E ABRIGOS DE MANGUEIRAS (PRANCHA A2 ENGENHARIA - FOLHAS 02/17, 03/17, 04/17 E 05/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.10.1	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	27,00
4.10.2	Fornecimento e instalação de volante de registro/válvula de Ø 21/2” do tipo globo, em alumínio, com furo quadrado de 10mm			un	2,00
4.10.3	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	124,00
4.10.4	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo (ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de 120x90x30cm e nos suportes			m²	124,00
4.10.5	Pintura mecânica em esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno e externo dos abrigos de mangueira (120x90x30 cm) e nos suportes			m²	124,00
SUBTOTAL
4.11	ARMAZÉM Nº 5 - SILO BÚFFALO – PAVIMENTOS 1, 2 E 3 (PRANCHA A2 ENGENHARIA - FOLHAS 06/17 E 07/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.11.1	Desmontagem de caixa simples de abrigo de mangueiras de incêndio instaladas nos pavimentos 1º, 2º e 3º do silo (abrigos localizados nas plataformas da escada externa)			un	3,00
4.11.2	Instalação de abrigo de mangueira de sobrepor em chapa de aço em estoque, com porta com visor (com inscrição adesivada “INCÊNDIO”) e ventilação, pintura eletrostática na cor vermelha segurança–5 R 4/14 do sistema Munsel, nas dimensões de 120x90x30cm, com cesta/suporte interno para 4 mangueiras de 15 metros de Ø 21/2”, com suporte incluso na forma do desenho EL-IL-01/01			un	3,00
4.11.3	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	6,00
4.11.4	Fornecimento e instalação de volante de registro/válvula de Ø 21/2” do tipo globo, em alumínio, com furo quadrado, circular ou triangular			un	1,00
4.11.5	Fornecimento e instalação de adaptador em latão fundido para engate rápido de mangueira de incêndio, contendo uma extremidade storz (engate rápido) de Ø 21/2”, e a outra extremidade em rosca fêmea (5 fios), seguindo padrão NBR			un	3,00
SUBTOTAL
4.12	ARMAZÉM Nº 5 - SILO BÚFFALO - GALERIA SUPERIOR - BLOCOS A, B e C (PRANCHA A2 ENGENHARIA - FOLHA 08/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.12.1	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	8,00
4.12.2	Fornecimento e instalação de volante de registro/válvula de Ø 21/2” do tipo globo, em alumínio, com furo quadrado de 10mm			un	1,00
4.12.3	Fornecimento e instalação de adaptador em latão fundido de Ø 21/2” para engate rápido de mangueira de incêndio, contendo uma extremidade storz (engate rápido), e a outra extremidade em rosca fêmea (5 fios), seguindo padrão NBR			un	6,00
4.12.4	Lixamento dos lados interno e externo do abrigo de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	7,75
4.12.5	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo e de ancoragem para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno do abrigo de mangueiras de 120x90x30cm e no suporte			m²	7,75
4.12.6	Pintura mecânica em esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo do abrigo de mangueira (120x90x30 cm) e no suporte			m²	7,75
4.12.7	Instalação de abrigo de mangueira de sobrepor em chapa de aço em estoque, com porta com visor (com inscrição adesivada “INCÊNDIO”) e ventilação, pintura eletrostática na cor vermelha segurança–5 R 4/14 do sistema Munsel, nas dimensões de 120x90x30cm, com cesta/suporte interno para 4 mangueiras de 15 metros de Ø 21/2”, com suporte incluso na forma do desenho EL-IL-01/01			un	1,00
4.12.8	Fornecimento e instalação de abrigo de mangueira de sobrepor em chapa de aço, com porta com visor (com inscrição adesivada “INCÊNDIO”) e ventilação, pintura eletrostática na cor vermelha segurança–5 R 4/14 do sistema Munsel, nas dimensões de 120x90x30cm, com cesta/suporte interno para 4 mangueiras de 15 metros de Ø 2 1/2”			un	1,00
SUBTOTAL
4.13	ARMAZÉM Nº 5 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO - 5º PAVIMENTO (PRANCHA A2 ENGENHARIA – FOLHA 08/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.13.1	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	2,00
4.13.2	Fornecimento e instalação de adaptador em latão fundido para engate rápido de mangueira de incêndio, contendo uma extremidade storz (engate rápido), e a outra extremidade em rosca fêmea (5 fios), seguindo padrão NBR			un	2,00
4.13.3	Lixamento dos lados interno e externo do abrigo de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescido do suporte, com lixa de ferro apropriada			m²	7,75
4.13.4	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo e de ancoragem para aço galvanizado, em uma demão, nos lados interno, externo e no suporte dos abrigos de mangueira de 120x90x30cm			m²	7,75
4.13.5	Pintura mecânica com esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno do abrigo de mangueiras (120x90x30 cm) e no suporte			m²	7,75
SUBTOTAL
4.14	ARMAZÉM Nº 5 - PAVIMENTO CASA DE MÁQUINAS - 6º PAVIMENTO (PRANCHA A2 ENGENHARIA – FOLHA 08/17 - PPCIP Nº 139/2005)
4.14.1	Fornecimento e instalação de tampão de latão fundido de Ø 21/2” do tipo storz com corrente			un	2,00
4.14.2	Fornecimento e instalação de adaptador em latão fundido para engate rápido de mangueira de incêndio, contendo uma extremidade storz (engate rápido), e a outra extremidade em rosca fêmea (5 fios), seguindo padrão NBR			un	2,00
4.14.3	Lixamento dos lados interno e externo dos abrigos de mangueira de dimensões 120x90x30cm, acrescidos dos suportes, com lixa de ferro apropriada			m²	7,75
4.14.4	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo e de ancoragem para aço galvanizado, em uma demão, nos lados internos e externos do abrigo de mangueira de 120x90x30cm e no suporte			m²	7,75
4.14.5	Pintura mecânica em esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, nos lados interno, externo do abrigo de mangueira (120x90x30 cm) e suportes			m²	7,75
SUBTOTAL
4.15	DIVERSOS
4.15.1	Fornecimento, para estoque de reposição, de válvula/registro do tipo globo angular em latão (45º), para hidrantes em instalação de incêndio, diâmetro de 21/2”, com volante, classe de pressão de 210 PSI			un	15,00
4.15.2	Fornecimento, inclusive para estoque de reposição, de esguicho jato regulável (25 mm) ou cônico, tipo ELKHART,em latão fundido, engate rápido Ø 2 1/2”, para uso em instalação de combate a incêndio - IT/17 - Tabela 2 - modelos cônico e estendido - conforme disposto nos abrigos às fls. 15/17 do projeto de incêndio da empresa A2 Engenharia (aprovado pelo CBMMG)			un	66,00
4.15.3	Pintura em esmalte sintético em duas demãos em piso para a sinalização (1,00 m² - nas cores vermelha e amarela), para indicação de hidrantes, abrigos de mangueiras de incêndio e extintores, na forma e especificações do Projeto aprovado 139/2005, conforme fls. 12/17, 13/17 e 15/17 - A2 Engenharia Ltda e fl. 01/13 - Projeto Miguel Vitorino – também aprovado pelo CBMMG )			m²	390,00
4.15.4	Fornecimento e instalação, por adesivo, de placas de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadradas (dimensões mínimas de 20x20cm) com inscrição ou simbologia de “Proibido Fumar”, “hidrantes”, etc.) para instalação nas edificações contempladas pelo Projeto elaborado pela A2 Engenharia Ltda			un.	270,00
4.15.5	Fornecimento e instalação de placas de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadradas, dimensões mínimas de 30x30 cm, em PVC, padrão E5 – simbologia: “extintor de incêndio” , com fixação por cola de contato, antichama, para instalação nas edificações contempladas pelo Projeto aprovado 139/2005 – A2 Engenharia Ltda			un	184,00
4.15.6	Lixamento manual dos hidrantes duplos (54 unid.) internos e externos, dos hidrantes simples internos (4 unid.) e dos dois hidrantes de recalque, além das respectivas válvulas globos angulares, com lixa de ferro apropriada			m²	18,90
4.15.7	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo e de ancoragem para aço galvanizado, em uma demão, nos hidrantes duplos e simples descritos no item acima			m²	18,90
4.15.8	Pintura mecânica em esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel e amarelo (conforme Prancha EL-AB-01/01) nos hidrantes duplos e simples internos e externos e nos dois hidrantes de recalque			m²	18,90
4.15.9	Lixamento das tubulações da rede de água de incêndio de Ø 4” (aérea - exposta às intempéries: nos setores do silo búffalo dos armazéns convencionais/graneleiro), com lixa de ferro apropriada (280 metros de tubulação)			m²	81,70
4.15.10	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo (ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, na tubulação aérea/aparente e exposta da rede de água de incêndio de Ø 4” (280 metros de tubo)			m²	81,70
4.15.11	Pintura mecânica em esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, na cor vermelho segurança – 5 R 4/14 do sistema Munsel, na tubulação aérea/exposta da rede de água de incêndio de Ø 4” (280 metros de tubulação)			m²	81,70
4.15.12	Fornecimento e instalação em parede (com suporte incluso) de extintor de incêndio do tipo pó químico seco – 4KG certificado pelo INMETRO e em consonância com as normas da ABNT e Reguladoras, nas edificações da Unidade, com validade de ao menos 12 meses			un.	12,00
4.15.13	Fornecimento e instalação (em parede, com suporte incluso) de extintor de incêndio do tipo CO2 – 6KG certificado pelo INMETRO e em consonância com as normas da ABNT e Reguladoras, nas edificações da Unidade, com validade de ao menos 12 meses			un.	10,00
4.15.14	Fornecimento e instalação de extintor de incêndio do tipo água pressurizada – 10 litros certificado pelo INMETRO e em consonância com as normas da ABNT e Reguladoras, nas edificações da Unidade, com validade de ao menos 12 meses			un.	8,00
4.15.15	Fornecimento de suporte metálico de piso (tipo tripé) para abrigar extintor de incêndio do tipo PQS – 4KG, para instalação nos armazéns convencionais 1, 2 e 3			un.	8,00
4.15.16	Fornecimento de suporte metálico de piso (tipo tripé) para abrigar extintor de incêndio do tipo água pressurizada de 10 litros, para instalação nos armazéns convencionais 1, 2 e 3			un.	8,00
4.15.17	Fornecimento e instalação de mangueiras de incêndio do tipo 3, de 15 metros de comprimento e de Ø 2 1/2”, com selo de conformidade e certificado de aprovação do ensaio hidrostático (e de empatação) realizado na mangueira adquirida, na forma da norma ABNT-NBR 12779/2009 (credenciada/habilitada pelo CBMMG). Validade: 12 meses			un.	17,00
4.15.18	Fornecimento de mangueiras de incêndio, para estoque de reposição, do tipo 3, de 15 metros de comprimento e de Ø 2 1/2”, com selo de conformidade e certificado de aprovação do ensaio hidrostático (e de empatação) realizado na mangueira adquirida, na forma da norma ABNT-NBR 12779/2009 (credenciada/habilitada pelo CBMMG). Validade: 12 meses			un.	25,00
4.15.19	Fornecimento de mangueiras de incêndio, para estoque de reposição, do tipo 5, de 15 metros e de Ø 2 1/2” , com selo de conformidade e certificado de aprovação do ensaio hidrostático (e de empatação) realizado na mangueira adquirida, na forma da norma ABNT-NBR 12779/2009 (credenciada/habilitada pelo CBMMG). Validade: 12 meses			un.	4,00
4.15.20	Teste de conformidade e certificado dos ensaios hidrostático e de empatação realizado nas mangueiras de incêndio do tipo 3 de 15,00 metros de comprimento, de Ø 2 1/2”, em estoque, na forma da norma ABNT-NBR 12779/2009, com a apresentação do certificado emitido por empresa habilitada/credenciada no CBMMG, com validade de 12 meses			Unid.	159,00
4.15.21	Servente para desempeno de portas dos abrigos de incêndio e dos armários de extintores, refixação de puxadores e demais ajustes, previamente à pintura.			h	36,00
4.15.22	Fornecimento e instalação de vidro liso comum transparente de 3 mm de espessura para fixação nas portas dos abrigos de mangueiras de incêndio nas dimensões de 22 x 22 cm (cada), com adesivo (autocolante) impresso em vermelho com a inscrição “INCÊNDIO”			m²	2,50
SUBTOTAL
TOTAL DO ITEM (HIDRANTES INTERNOS E EXTERNOS – HI e HE, ABRIGOS DE MANGUEIRAS E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPOS 3 E 5 )
5	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO DE 220.000 LITROS DO SETOR DO SILO BÚFFALO E ARMAZÉM GRANELEIRO 6 - MANUTENÇÃO /PRANCHA MAT - IE – HI/01(PROCESSO Nº 21208.001112/2010-10)
5.1	Demolição da argamassa interna de revestimento do reservatório subterrâneo de 220.000 litros, cujo reservatório é composto de duas células distintas destinadas a reserva para incêndio e ao abastecimento e de um poço de sucção			m²	230,89
5.2	Guincho elétrico de coluna para elevação do entulho do nível subterrâneo do reservatório para o plano de carga em veículo de transporte			chp	12,00
5.3	Carga manual de entulho referente a demolição da argamassa do reservatório subterrâneo em veículo basculante			m³	4,62
5.4	Transporte de entulho com 4,62 m³ em caminhão toco de 6 m³ em rodovia, na distância de até 30 km			m³xkm	138,60
5.5	Recuperação das duas paredes laterais internas do reservatório que fazem separação com a casa de bombas (24,05 m² x 0,02 m espessura) com cimento graute preparado mecanicamente, com reforço em todos os canos/flanges de sucção das bombas (FGK=30 MPA)			m³	0,48
5.6	Recuperação, com preparo mecânico de cimento graute, de nichos e brocas no fundo e demais paredes laterais do reservatório subterrâneo, inclusive do poço de sucção (FGK=30 MPA), com uso de betoneira de 400 litros			m³	1,52
5.7	Drenagem com a bomba de incêndio e limpeza do fundo do reservatório subterrâneo			h	24,00
5.8	Impermeabilização de superfície interna do reservatório, exceto forro, com revestimento polimérico bicomponente SEMIFLEXÍVEL, em três demãos			m²	230,89
5.9	Impermeabilização de superfície interna do reservatório, exceto forro, com revestimento polimérico bicomponente FLEXÍVEL, em duas demãos			m²	230,89
TOTAL (RECUPERAÇÃO/CORREÇÃO DE VAZAMENTOS NO RESERVATÓRIO)
6	CASA DE BOMBAS - PINTURA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - SETOR DO SILO BÚFFALO (PRANCHA MAT-IE-HI/01)
6.1	Limpeza das paredes, teto, piso, tubulações, blocos de concreto e equipamentos/motobombas e conexões da casa de bombas - Auxiliar de bombeiro com encargos complementares			h	12,00
6.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, em duas demãos – Cor concreto			m²	23,75
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede, em duas demãos – Cor branca (exceto venezianas laterais que deverão ser pintadas na cor concreto)			m²	81,60
6.4	Aplicação manual de pintura em piso cimentado, com tinta acrílica premium para piso, na cor cinza claro, em 3 demãos			m²	23,75
6.5	Lixamento da escada metálica de acesso à casa de bombas, com lixa de ferro apropriada			m²	1,80
6.6	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo(ancoragem) para aço galvanizado, em uma demão, na estrutura metálica da escada			m²	1,80
6.7	Pintura mecânica em esmalte sintético alto brilho, em duas demãos, amarelo 7,5R 7/14 do sistema Munsel, na escada metálica de acesso à casa de bombas			m²	1,80
6.8	Aplicação manual de pintura nos 8 blocos de concreto de fixação das bombas de água (“A”, “B”, “C”, “D” e na de pressurização), com tinta acrílica premium para piso, na cor concreto, em 3 demãos			m²	3,40
6.9	Escavação mecanizada de vala em terreno em local de alta interferência, com profundidade de até 1,00 metro e largura de 0,60 metros, da casa de bombas do silo búffalo até o suporte pedestal da galeria fechada do arm. graneleiro nº6, totalizando 25,00 metros, para instalação das redes subterrâneas do projeto de alarme de incêndio e dos circuitos dos sensores (eletrodos) dos relés de nível da caixa d´água do silo			m³	15,00
6.10	Reaterro mecanizado de vala, na largura de 0,60 metros x 1,00 metros de profundidade, da casa de bombas até o suporte de apoio da galeria fechada do armazém graneleiro nº 6, totalizando 25,00 metros			m³	15,00
6.11	Construção de caixa de passagem de 800x800x1000mm em blocos de concreto, com lastro de 38 cm de brita 01, rebocada internamente com separação interna para passagem de cabo de energia (eletrodos sensores de nível) e do cabeamento do alarme, oriundos da casa de bomba, construídas na saída da casa de bombas, no meio do trecho e na base de apoio da galeria das correias CTR-1 e CTR-2 do armazém graneleiro 6			un	3,00
6.12	Tampa de concreto de 600x600x50 mm para as caixas de passagem			un	3,00
6.13	Fornecimento e plantio de grama da variedade batatais, em placas, para recomposição da área de abertura da vala			m²	15,00
6.14	Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueável, Ø 3/4”			m	117,00
6.15	Fornecimento de abraçadeira metálica rígida para fixação de tubos verticais na treliça metálica de apoio da galeria fechada das CTR-01 e CTR02 do armazém 6 e na pumada no interior do silo búffalo			un	15,00
6.16	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração do tubo de aço galvanizado de Ø 3/4”, com parafuso para fixação			un	40,00
6.17	Fornecimento e instalação de joelho de aço galvanizado de Ø 3/4” para a instalação na rede hidráulica até a caixa da galeria do armazém 5 - silo búffalo			un	6,00
6.18	Fornecimento e instalação de luva de aço galvanizado de Ø 3/4” para a instalação da rede hidráulica até a caixa da galeria do armazém 5 - silo búffalo			un	18,00
6.19	Fornecimento e instalação de tubo de PVC soldável, Ø 1 1/4”(32 mm) para abrigar rede elétrica do sistema de alarme de incêndio, da casa de bombas até a caixa de passagem situada na base de apoio da galeria das correias CTR-1 e CTR-2 do armazém graneleiro 6			m	28,00
6.20	Fornecimento e instalação de tubo de PVC soldável, Ø 1 1/4” (32 mm) para abrigar circuito dos eletrodos de nível até o pavimento correspondente a caixa d'água do silo			m	112,00
6.21	Fornecimento e instalação de conduletes de alumínio do tipo C de DN externo 1 1/4” para abrigar a rede elétrica/eletrodos , da casa de bombas até a galeria superior do silo búffalo			un	14,00
6.22	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível isolamento 0,6/1 kV, antichama, na seção de 2,50 mm², para instalação entre o painel elétrico de comando das motobombas D1 e D2 na casa de bombas até a caixa d'água no silo búffalo (alimentação dos sensores de nível superior, inferior e referência), bem como os eletrodos do reservatório subterrâneo de 220.000 l			m	380,00
6.23	Fornecimento de joelho de PVC soldável - 90 graus, DN 32 mm			un	8,00
6.24	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de DN 32 mm ” em aço para amarração de tubo de PVC na prumada do apoio e no piso da galeria fechada do armazém graneleiro 6 até a caixa d'água que atende a galeria superior do silo, com parafuso para fixação			un	40,00
6.25	Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueável, Ø 1 1/4”, para substituição na tubulação de água das bombas “D” na casa de bombas			m	1,43
6.26	Fornecimento e instalação de niple de aço galvanizado de Ø 1 1/4”, conexão rosqueável, para substituição da rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	2,00
6.27	Fornecimento e instalação de Tê de aço galvanizado de Ø 11/4”, conexão rosqueável, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	1,00
6.28	Fornecimento e instalação de joelho de 90 graus de aço galvanizado de Ø 1 1/4”, conexão rosqueável, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	1,00
6.29	Fornecimento e instalação de união de aço galvanizado de Ø 1 1/4”, conexão rosqueável, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	2,00
6.30	Fornecimento e instalação de registro bruto em latão forjado de Ø 1 1/4”, conexão rosqueável dupla, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	2,00
6.31	Fornecimento e instalação de válvula de retenção vertical de bronze de Ø 1 1/4”,(“válvula” de pé com crivo de bronze), para instalação no poço de suçção no interior do reservatório, destinada a alimentação da rede hidráulica das bombas “D”			un	1,00
6.32	Fornecimento e instalação de redução de aço galvanizado de Ø 2” x 1 1/4”, conexão rosqueável, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	2,00
6.33	Fornecimento e instalação de niple de aço galvanizado de Ø 3/4”, conexão rosqueável, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	2,00
6.34	Fornecimento e instalação de Tê de aço galvanizado de Ø 3/4”, conexão rosqueável, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	2,00
6.35	Fornecimento e instalação de joelho de 90 graus de aço galvanizado de Ø 3/4”, conexão rosqueável, para substituição da rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	2,00
6.36	Fornecimento e instalação de joelho de 45 graus de aço galvanizado de Ø 3/4”, conexão rosqueável, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	1,00
6.37	Fornecimento e instalação de união de aço galvanizado de Ø 3/4”, conexão rosqueável, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	1,00
6.38	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto em latão forjado de Ø 3/4”, conexão rosqueável, para substituição na rede hidráulica das bombas “D” no interior da casa de bombas			un	2,00
6.39	Fornecimento e instalação de válvula antirretorno de metal de Ø 3/4”, conexão rosqueável dupla, para substituição na rede hidráulica das motobombas “D1” e “D2” no interior da casa de bombas			un	2,00
TOTAL
7	CASA DE BOMBAS – MANUTENÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DAS MOTOBOMBAS “D1” E “D2” DA REDE HIDRÁULICA QUE ALIMENTA A GALERIA SUPERIOR DO SILO BÚFFALO - ARMAZÉM 5 (PRANCHA/CROQUI IE-AUT-01/01)
7.1	Fornecimento de cabo de cobre unipolar flexível isolamento 0,6/1 kV, antichama, na seção de 4,00 mm², para instalação entre o painel elétrico de comando e as duas motobombas “D1” e “D2”, na casa de bombas do silo búffalo (F,F,F e T)			m	50,00
7.2	Eletrotécnico para realizar a desmontagem dos sistemas de comando, proteção e partida das motobombas “D1” e “D2” no painel elétrico das motobombas instalado na casa de bombas e adequação do painel frontal existente			h	16,00
7.3	Eletricista industrial para auxiliar na desmontagem dos sistemas de comando, proteção e partida das motobombas “D1” e “D2” no painel elétrico das motobombas instalado na casa de bombas e adequação do painel frontal existente			h	16,00
7.4	Lixamento do painel das motobombas (porta frontal – externa e quatro laterais externas), com lixa de ferro apropriada			m²	2,40
7.5	Aplicação mecânica de fundo anticorrosivo (ancoragem) para chapa de aço, em uma demão, no lado externo, inclusive na porta frontal, do painel elétrico das motobombas na casa de bombas			m²	2,40
7.6	Pintura mecânica em esmalte sintético fosco, em duas demãos, na cor cinza claro – N6,5 do sistema Munsell, no lado externo do painel de comando, acionamento e proteção das motobombas na casa de bombas			m²	2,40
7.7	Eletrotécnico para realizar a montagem dos sistemas de comando, proteção e partida das motobombas “D1” e “D2” no painel elétrico das motobombas instaladas na casa de bombas, além da instalação da cablagem de alimentação e dos eletrodutos das motobombas, eletrodos sensor e etc.			h	36,00
7.8	Eletricista industrial para auxiliar na montagem dos sistemas de comando, proteção e partida das motobombas “D1” e “D2” no painel elétrico das motobombas instaladas na casa de bombas, dos cabos elétricos de alimentação e dos eletrodutos das motobombas, dos contatores, relés de nível, dos eletrodos sensor e etc.			h	36,00
7.9	Fornecimento de contator tripolar na corrente nominal 12A-Categoria AC-3 - Tensão nominal 500 Volts			un	2,00
7.10	Fornecimento de chave de boia automática – automático de boia superior/inferior (15A/250V) para instalação no painel da bomba trifásica de incêndio de 30 CV referente ao reservatório subterrâneo de 220.000 l,na forma do diagrama constante na prancha IE-AUT-01/01			un	1,00
7.11	Fornecimento de relé térmico (sobrecarga) para motores trifásicos – tensão 380 Volts, potência de até 15CV, corrente nominal máxima de 22A			un	2,00
7.12	Fornecimento de relé falta de fase, na forma das especificações constantes da prancha/croqui citado			un	2,00
7.13	Fornecimento de relé de nível superior 220/380V			un	2,00
7.14	Fornecimento de relé de nível inferior 220/380V			un	2,00
7.15	Fornecimento de eletrodo sensor de nível (superior/referência e inferior)			un	3,00
7.16	Fornecimento de disjuntor motor tripolar termomagnético 10 a 12A/380 V			un	2,00
7.17	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolação 450/750V de seção de 1,50 mm² para instalação/interligação dos dispositivos eletroeletrônicos no interior do painel			m	45,00
7.18	Fornecimento de terminais e fita isolante para instalação dos dispositivos no painel			un	3,00
7.19	Fornecimento de manopla prolongada para disjuntor motor acima, para instalação e operação no painel frontal			un	2,00
TOTAL
8	RAMAL ALIMENTADOR SUBTERRÂNEO PARA A CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO DE 140.000 LITROS DO SETOR DOS ARMAZÉNS CONVENCIONAIS (PRANCHA IE-RM-01/01)
8.1	Fornecimento de disjuntor termomagnético tripolar ajustável, capacidade de interrupção máxima (Icc mínima) de 35 kA, em caixa moldada, corrente de 100 até 250 A, tensão nominal de 600 Volts			un	1,00
8.2	Eletricista industrial para instalação, no painel da subestação ao tempo de 300 kVA da Conab, de disjuntor termomagnético tripolar ajustável, em caixa moldada, corrente de 100 até 250 A			h	12,00
8.3	Auxiliar de eletricista para a instalação, no painel da subestação ao tempo de 300 kVA da Conab, de disjuntor termomagnético tripolar ajustável, em caixa moldada, corrente de 100 A			h	12,00
8.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado (ou tripolar - 200 metros) flexível antichama – isolamento 0,6/1 kV – seção de 70,00 mm² (F,F,F)			m	600,00
8.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado flexível antichama – isolamento 0,6/1 kV – seção de 35,00 mm² (Neutro)			m	200,00
8.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado flexível antichama – isolamento 0,6/1 kV – seção de 35,00 mm² (“Cabo Terra”)			m	200,00
8.7	Escavação mecanizada de vala em terreno em local de alta interferência, com profundidade de até 1,00 metro e largura de 0,60 metros, até a nova casa de bombas do setor dos armazéns convencionais			m³	3,00
8.8	Reaterro mecanizado de vala, na largura de 0,60 metros x 1,00 metros de profundidade, até a nova casa de bombas			m³	3,00
8.9	Fornecimento e plantio de grama da variedade batatais, em placas, para recomposição da área de abertura da vala			m²	3,00
8.10	Reforma/reconstrução de caixa elétrica de passagem subterrânea de 800x800x1000 mm entre a subestação e a casa de bombas, inclusive com a substituição da tampa de concreto, rebocos interno/externo e a renovação do dreno			un	5,00
8.11	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado semipesado de Ø 3” (instalação aparente/subterrânea: na sala de comando do armazém 04 e no interior da sala de bombas do reservatório da reserva de incêndio), com conexões e abraçadeiras			m	25,00
8.12	Fornecimento e instalação de eletroduto rígido de PVC de Ø 3” (instalação aparente/subterrânea: após a sala de comando do armazém 04 até a entrada da sala de bombas do reservatório da reserva de incêndio)			m	50,00
8.13	Fornecimento e instalação de luva de aço galvanizado eletrolítico para eletroduto de aço galvanizado de Ø 3”			un	20,00
8.14	Fornecimento e instalação de curva de 90º de aço galvanizado eletrolítico para eletroduto de aço de Ø 3”			un	8,00
8.15	Fornecimento de condulete de alumínio de Ø3” com rosca e tampa cega			un	6,00
8.16	Fornecimento de abraçadeira metálica de Ø 3”, para fixação no interior da casa de bombas			un	20,00
8.17	Pedreiro com encargos complementares para montagem e fixação de conduletes nos eletrodutos de 3”, recomposição da laje da sala de comando e da calçada do armazém graneleiro 04			h	16,00
8.18	Servente para abertura da laje de forro na sala de comando e na calçada do armazém 04, abertura de vala da calçada até a caixa de passagem, fixação das abraçadeiras na estrutura metálica e no oitão do armazém 4 e dos conduletes aos eletrodutos rígidos de 3”, até a casa de bombas, conforme prancha IE-RM-01/01			h	24,00
TOTAL
9	FORNECIMENTO DE BOMBAS ELÉTRICAS DE INCÊNDIO E RECALQUE E PAINEIS DE COMANDO E PROTEÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO DA RESERVA DE INCÊNDIO DO SETOR DOS ARMAZÉNS CONVENCIONAIS (PRANCHAS IE-AUT-02/02, IE-PR-01/01, IE-RR-01/01 E 01/09 A 09/09 E 01/08 A 08/08 – PROCESSO 21208.000003/2018-24)
9.1	INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA NOVA CASA DE BOMBAS – PROJETO PLANTA BAIXA
9.1.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20 mm externo (Ø 3/4”), classe média, Norma NBR-5597 - instalação aparente em parede ou teto, fixação com abraçadeira tipo "D"			m	25,00
9.1.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN externo 25mm (Ø 1”), classe média, Norma NBR-5597 - instalação aparente em parede ou teto, fixação com abraçadeira tipo "D"			m	15,00
9.1.3	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN externo 40mm (Ø 1 1/2”), classe média, Norma NBR-5597 - instalação aparente em parede ou teto, fixação com abraçadeira tipo "D"			m	9,00
9.1.4	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de Ø 3”, classe média/semi-pesado, Norma NBR-5597 - instalação aparente em parede ou teto, fixação com abraçadeira tipo "D" e conexões, inclusos			m	8,00
9.1.5	Fornecimento de bucha de nylon S8, com parafuso em aço zincado com rosca soberba, para fixação da abraçadeira tipo “D” de Ø 3/4”,1”, 1 1/2” ou 3”			un	50,00
9.1.6	Fornecimento de curva de 90º de Ø 3/4” em aço galvanizado para mudança de direção da rede elétrica aparente			un	4,00
9.1.7	Fornecimento de curva de 90º de Ø 1” em aço galvanizado para mudança de direção da rede elétrica aparente			un	2,00
9.1.8	Fornecimento e instalação de curva de 90º de Ø 3” em aço galvanizado eletrolítico para mudança de direção da rede elétrica aparente no interior da casa de bombas			un	2,00
9.1.9	Fornecimento e instalação de luva de 90º de aço galvanizado eletrolítico de Ø 3” para a rede elétrica aparente no interior da casa de bombas			un	1,00
9.1.10	Fornecimento de curva de 90º de Ø 1 1/2” em aço galvanizado para mudança de direção da rede elétrica aparente			un	1,00
9.1.11	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “E” de Ø 3/4”, com tampa cega			un	1,00
9.1.12	Fornecimento e instalação de 1 interruptor simples 10A - 250V com suporte e placa			un	1,00
9.1.13	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LL” de Ø 3/4” sem rosca com tampa cega.			un	6,00
9.1.14	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LR” de Ø 3/4” sem rosca com tampa cega.			un	6,00
9.1.15	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “T” de Ø 3/4” sem rosca com tampa cega.			un	4,00
9.1.16	Fornecimento de tomada trifásica industrial 3P + T-16A-380V de sobrepor, grau de proteção IP65			un	1,00
9.1.17	Fornecimento de plugue 3P+T-16A-380V, grau de proteção IP 65			un	1,00
9.1.18	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LL” de Ø 1”, sem rosca com tampa cega.			un	2,00
9.1.19	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LR” de Ø 1”, sem rosca com tampa cega.			un	2,00
9.1.20	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “T” de Ø 1”, sem rosca com tampa cega.			un	2,00
9.1.21	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LL” de Ø 1.1/2”, sem rosca com tampa cega.			un	1,00
9.1.22	Fornecimento de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LR” de Ø 1 1/2” sem rosca com tampa cega.			un	1,00
9.1.23	Fornecimento de condulete em liga de alumínio fundido tipo “C” de Ø 1.1/2” sem rosca com tampa cega.			un	1,00
9.1.24	Fornecimento de condulete em liga de alumínio fundido tipo “T” de Ø 3”, com tampa cega.			un	1,00
9.1.25	Fornecimento de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LR” de Ø 3”, com tampa cega.			un	2,00
9.1.26	Fornecimento de conector box reto fixo em aço inox de Ø 3/4” para interligação de caixas aos motores com eletrodutos metálicos flexíveis			un	1,00
9.1.27	Fornecimento de conector box reto giratório em aço inox de Ø 3/4” para interligação de caixas aos motores com eletrodutos metálicos flexíveis			un	1,00
9.1.28	Fornecimento de eletroduto metálico flexível de Ø 1 1/2” para interligação dos motores			m	1,50
9.1.29	Fornecimento de conector box reto fixo em aço inox de Ø 1.1/2” para interligação de caixas aos motores com eletrodutos metálicos flexíveis			un	1,00
9.1.30	Fornecimento de conector box reto giratório em aço inox de Ø 1.1/2” para interligação de caixas aos motores com eletrodutos metálicos flexíveis			un	1,00
9.1.31	Fornecimento de eletroduto metálico flexível de Ø 1.1/2” para interligação dos motores			m	1,50
9.1.32	Fornecimento de luminária blindada de sobrepor 45º com proteção e grade e corpo em liga de alumínio com lâmpada mini-PL 14W - 220V			un	3,00
9.1.33	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T)			m	33,00
9.1.34	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm², antichama, em 4 vias, isolamento 0,6/1kV (F, F, F e T)			m	25,00
9.1.35	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 4,0 mm² multipolar com 4 vias, antichama, isolamento 0,6/1,0 kV(3F + T)			m	25,00
9.1.36	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 1,00 mm² multipolar 2 vias, antichama, isolamento 450/750 Volts (Comando e P2)			m	20,00
9.1.37	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado na seção de 16,00 mm², antichama, isolamento 0,6/1,0 kV cor preta (Fases)			m	21,00
9.1.38	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado na seção de 16,00 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts cor verde (Terra)			m	7,00
9.1.39	Fornecimento e instalação de pressostato de fluxo com faixa de ajuste 0 – 15 kgf/cm²			un	1,00
9.1.40	Fornecimento e instalação de manômetro com faixa de 0 – 15 kgf/cm²			un	1,00
9.1.41	Sirene eletromecânica unidirecional industrial, 1500 m - 220 V			un	1,00
9.1.42	Fornecimento, fixação e instalação hidráulica da motobomba de 25 CV (de incêndio), trifásica/380V, centrífuga monoestágio - 3500 RPM - vazão mínima: 60 m³/h, altura manométrica: 60 mca de pressão, na forma das especificações complementares de Projeto constantes da prancha respectiva			un	1,00
9.1.43	Fornecimento, fixação e instalação hidráulica da motobomba de 5 CV (de recalque), trifásica/380V, centrífuga monoestágio - 3500 RPM - vazão mínima: 17,8 m³/h, altura manométrica: 35 mca de pressão, na forma das especificações complementares de Projeto constantes da prancha respectiva			un	1,00
SUBTOTAL
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 2 (DOIS) PAINÉIS ELÉTRICOS DE ACIONAMENTO, COMANDO E PROTEÇÃO DAS BOMBAS ELÉTRICAS DE INCÊNDIO (25 CV) E DE RECALQUE (5 CV) – PRANCHAS 01/08 A 08/08, 01/09 A 09/09 e IE-PR – 01/01
9.2.1	Fornecimento de painel metálico de sobrepor de 1200x800x300mm com placa de montagem na cor laranja, fecho tipo alavanca com porta cadeado, pintura 80 micras, cor de acabamento cinza RAL 7032, espessura da chapa 14 BWG, para instalação do sistema elétrico de partida, comando e proteção da bomba de incêndio trifásica de 25 CV, observando, ainda, as pranchas do processo supracitado e as normas aplicáveis da ABNT/NBR, com a inserção, no painel frontal, das plaquetas de identificação em acrílico, em dimensões de fácil visualização, contendo a titularização do painel, assim como de todos os dispositivos instalados (botoeiras, sinaleiras, disjuntor, manoplas, comutadoras, etc)			un	1,00
9.2.2	Fornecimento de painel metálico de sobrepor de 600x600x250mm com placa de montagem na cor laranja, fecho tipo alavanca com porta cadeado, pintura 80 micras, cor de acabamento cinza RAL 7032, espessura da chapa 14 BWG, para instalação dos sistemas elétricos de partida, comando e proteção da bomba de recalque de 5 CV, de iluminação, tomada, luz de balizamento externa (vide subitem correspondente ao “SPDA do reservatório”) e automatização da bomba de recalque,observando, ainda, as pranchas do processo supracitado e as normas aplicáveis da ABNT/NBR, com a inserção, no painel frontal, das plaquetas de identificação em acrílico, em dimensões de fácil visualização, contendo a titularização do painel, assim como de todos os dispositivos instalados (botoeiras, sinaleiras, disjuntor, manoplas, comutadoras, etc)			un	1,00
9.2.3	Fornecimento de Soft-starter de 45A, 380VCA - Tensão operacional nominal de 208 a 600 VCA - 60HZ com by-pass integrado, Controle da tensão de alimentação nominal entre 100 - 250 VCA, proteção eletrônica do motor incorporada, IHM Incorporada, 3 relés de saídas, 3 Entradas digitais no mínimo, rampa de controle de torque durante a partida e a parada (para a motobomba trifásica de incêndio de 25CV/380V), acrescida do contator correspondente			un	1,00
9.2.4	Fornecimento de Disjuntor tripolar caixa moldada, 160A - 380VCA – 18KA (proteção do sistema elétrico da motobomba de 25 CV)			un	1,00
9.2.5	Fornecimento de uma chave seccionadora fusível tripolar de 160A - Tamanho 00 (proteção do sistema elétrico da motobomba de 25 CV)			un	1,00
9.2.6	Fornecimento de fusível ultra rápido de 160A - Tamanho 00 (proteção do sistema elétrico da motobomba de 25 CV)			un	3,00
9.2.7	Fornecimento de mini-disjuntor tripolar de 20A - 5KA – trilho DIN (proteção dos instrumentos do painel e tomada)			un	3,00
9.2.8	Fornecimento de mini-disjuntor tripolar de 10A - 5KA – trilho DIN (comando do painel e iluminação)			un	2,00
9.2.9	Fornecimento de Disjuntor tripolar de 40A380V – 18KA(Icc mínimo) - trilho DIN (Disjuntor geral do painel da bomba de recalque)			un	1,00
9.2.10	Fornecimento de mini-disjuntor unipolar de 10A - 5KA – trilho DIN (iluminação)			un	1,00
9.2.11	Fornecimento de supressor de surto 30A - 380VCA - Classe 2 - padrão europeu (3 FASES + NEUTRO, em cada painel)			un	8,00
9.2.12	Fornecimento de relé trifásico falta de fase 380VCA - 60HZ (painel da bomba de recalque)			un	1,00
9.2.13	Fornecimento de chave comutadora voltimétrica - 16A - 380V - 38x38mm			un	2,00
9.2.14	Fornecimento de chave comutadora Amperimétrica - 16A - 380V - 38x38mm			un	2,00
9.2.15	Fornecimento de voltímetro - fundo de escala de 0-500V - Moldura de 96x96mm			un	2,00
9.2.16	Fornecimento de Amperímetro - fundo de escala de 0-200A - Moldura de 96x96mm			un	2,00
9.2.17	Fornecimento de Transformador de Corrente (TC) para medição de 200/5A com janela para barramento de 3/4"x1/4" (3 TC's em cada painel)			un	6,00
9.2.18	Fornecimento de Disjuntor motor - faixa de ajuste 6,3-10A - Classe tensão 600VCA com blocos de contatos 1NA+1NF (painel da bomba de recalque)			un	1,00
9.2.19	Fornecimento de Contator tripolar 12A - AC3 - 380V - Bobina de comando 220VCA com 2 contatos NA + 2 contatos 2NF (painel da bomba de recalque)			un	1,00
9.2.20	Fornecimento de Contator Auxiliar - Bobina de comando 220VCA com 2 contatos NA + 2 contatos 2NF			un	4,00
9.2.21	Fornecimento de Contator Auxiliar - Bobina de comando 220VCA com 2 contatos NA + 2 contatos 2NF			un	1,00
9.2.22	Fornecimento de Botão de comando liga frontal cor verde com bloco de contato 1NA - furo 22,5mm			un	2,00
9.2.23	Fornecimento de Botão de comando desliga frontal cor vermelha com bloco de contato 1NF - furo 22,5mm			un	2,00
9.2.24	Fornecimento de Sinaleiro de comando compacto tipo monobloco com led cor vermelho 220VCA - furo 22,5mm			un	2,00
9.2.25	Fornecimento de Sinaleiro de comando compacto tipo monobloco com led cor Amarelo 220VCA - furo 22,5mm			un	2,00
9.2.26	Fornecimento de comutador de comando 2 posições - knob curto com 2 contatos 2NA - furo 22,5mm			un	2,00
9.2.27	Fornecimento de Conjunto de ventilação para painel de 150x150mm - tipo exaustão - 220VCA (painel da soft-starter)			un	1,00
9.2.28	Fornecimento de Conjunto de Grelha + filtro para painel de 150x150mm (painel da soft-starter)			un	1,00
9.2.29	Fornecimento de Canaleta plástica cor cinza semiperfurada com tampa de 110x80mm para alojamento cabos nos painéis			m	4,00
9.2.30	Fornecimento de Bloco de distribuição com barramentos de cobre 250A - Tetrapolar com proteção dos terminais em policarbonato.			un	1,00
9.2.31	Fornecimento de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 1,00 mm² – 2 vias, antichama, isolamento 450/750 Volts (comando - cores diversas)			m	75,00
9.2.32	Fornecimento de cabo de cobre flexível na seção de 16,00 mm², antichama, isolamento 450/750 V cor preta (Fases)			m	6,00
9.2.33	Fornecimento de cabo de cobre flexível isolado na seção de 16,00 mm², antichama, isolamento 450/750 V cor verde (terra)			m	2,00
9.2.34	Fornecimento de cabo de cobre flexível, na seção de 4,00 mm², antichama, isolamento 450/750 V (F,F,F e T- na cor verde)			m	20,00
9.2.35	Fornecimento de conector borne SAK Completo #16,00mm2			un	4,00
9.2.36	Fornecimento de conector borne SAK Completo #4,00mm2			un	4,00
9.2.37	Fornecimento de terminais pré-isolados tipo anel #2,5mm2			un	30,00
9.2.38	Fornecimento de terminais pré-isolados tipo ilhós #2,5mm2			un	60,00
9.2.39	Fornecimento de anilhas de identificação de cabos #4,0mm2			un	30,00
9.2.40	Fornecimento de anilhas de identificação de cabos #16,0mm2			un	30,00
9.2.41	Mão de obra de eletrotécnico para a montagem dos 2 (dois) painéis e das interligações físicas/elétricas com as motobombas			h	56,00
9.2.42	Mão de obra de eletricista Industrial para a montagem dos 2 (dois) painéis e das interligações físicas/elétricas com as motobombas			h	56,00
9.2.43	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm (Ø 3/4”) e conexões, classe leve, instalação aparente, na prumada externa do reservatório para: (1) iluminação de balizamento e (2) para alimentar o circuito da chave de boia automática			m	40,00
9.2.44	Fornecimento e instalação de condulete de alumínio com tampa cega dn 20mm (3/4”)			un	1,00
9.2.45	Fornecimento de abraçadeira do tipo “D” de Ø 3/4” em aço para amarração de eletroduto de aço galvanizado, com parafuso para fixação			un	15,00
9.2.46	Fornecimento de cabo de cobre flexível isolamento 450/750 V, antichama, na seção de 2,50 mm², para o circuito de alimentação da luz de balizamento no plano superior do reservatório convencionais (F,F,F e T)			m	80,00
9.2.47	Fornecimento e instalação de mini-disjuntor monofásico na tensão de 220V – de 10A para proteção do circuito da luz de balizamento fixada no topo do reservatório, no painel elétrico QBR da motobomba trifásica de 5 CV			un	1,00
SUBTOTAL
9.3	INSTALAÇÃO NO PAINEL QBR DA BOMBA ELÉTRICA DE RECALQUE (5 CV) DE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DE SUCÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA (PRANCHA IE-AUT- 01/02 E 02/02)
9.3.1	Fornecimento de cabo de cobre flexível isolamento 0,6/1,0kV, antichama, na seção de 4,00 mm², para instalação entre o painel elétrico de comando (QBR) e os eletrodos de níveis no reservatório de água do setor dos armazéns convencionais (F,F,F e T) e a interligação da chave boia automática do reservatório inferior com o painel QBR			m	120,00
9.3.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN externo 25 mm (Ø 1”), classe média, Norma NBR-5597 - instalação aparente em parede ou teto, fixação com abraçadeira tipo "D"			m	40,00
9.3.3	Fornecimento e instalação de condulete de alumínio de DN externo de 1” para fixação dos eletrodutos de aço galvanizado na parede externa do reservatório			un	8,00
9.3.4	Fornecimento de curva de 90º de Ø 1” em aço galvanizado para mudança de direção da rede elétrica aparente			un	4,00
9.3.5	Eletrotécnico para realizar as montagens dos sistemas de relé de nível eletrônico, da chave boia do reservatório inferior, dos 3 eletrodos sensores e da interligação elétrica entre os equipamentos eletroeletrônicos no reservatório e no painel QBR			h	16,00
9.3.6	Eletricista industrial para auxiliar na montagens dos sistemas de relé de nível eletrônico, dos eletrodutos e conexões entre os 2 reservatórios internos da reserva de incêndio para abrigar a cablagem externa, dos 3 eletrodos sensores e da interligação elétrica entre os equipamentos eletroeletrônicos			h	16,00
9.3.7	Fornecimento de chave de boia automática (15A/250V) para instalação no reservatório cilíndrico vertical de 20.000 litros (1ª reserva), na forma do diagrama constante na prancha IE-AUT-01/01 ou 02/02			un	1,00
9.3.8	Fornecimento de relé de nível superior 220/380V			un	1,00
9.3.9	Fornecimento de relé de nível inferior 220/380V			un	1,00
9.3.10	Fornecimento de eletrodo sensor de nível (superior/referência e inferior) para o reservatório superior			un	3,00
9.3.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolação 450/750V de seção de 1,50 mm² para instalação/interligação dos dispositivos eletroeletrônicos no interior do painel QBR da casa de bombas do setor dos armazéns convencionais			m	40,00
9.3.12	Fornecimento de fita isolante para instalação dos equipamentos, materiais e dispositivos eletroeletrônicos			un	3,00
SUBTOTAL
TOTAL DO ITEM
10	PAINEL DAS BOMBAS ELÉTRICAS DE INCÊNDIO - 30CV, DE PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY) - 7,5 CV E DE DRENAGEM - 2CV DA CASA DE BOMBAS DO SETOR DO SILO BÚFFALO (PRANCHAS 01/11 A 11/11 E W0135-EL-02-17) – PROCESSO 21208.000177/2017-14 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
10.1	INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PROJETO PLANTA BAIXA (PRANCHA W0135-EL-02-17)
10.1.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN 20mm externo (Ø 3/4”), classe média, Norma NBR-5597 - instalação aparente em parede ou teto, fixação com abraçadeira tipo "D"			m	30,00
10.1.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN externo 25mm (Ø 1”), classe média, Norma NBR-5597 - instalação aparente em parede ou teto, fixação com abraçadeira tipo "D"			m	15,00
10.1.3	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado de DN externo 40mm (Ø 1.1/2”), classe média, Norma NBR-5597 - instalação aparente em parede ou teto, fixação com abraçadeira tipo "D"			m	9,00
10.1.4	Fornecimento de bucha de nylon S8, com parafuso em aço zincado com rosca soberba, para fixação da abraçadeira tipo “D” de Ø 3/4”			un	50,00
10.1.5	Fornecimento de curva de 90º de Ø 3/4” em aço galvanizado para mudança de direção da rede elétrica aparente			un	4,00
10.1.6	Fornecimento de curva de 90º de Ø 1” em aço galvanizado para mudança de direção da rede elétrica aparente			un	2,00
10.1.7	Fornecimento de curva de 90º de Ø 1.1/2” em aço galvanizado para mudança de direção da rede elétrica aparente			un	1,00
10.1.8	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “E” de Ø 3/4”, com tampa cega			un	1,00
10.1.9	Fornecimento e instalação de 1 interruptor simples 10A - 250V com suporte e placa			un	1,00
10.1.10	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LL” de Ø 3/4” sem rosca com tampa cega.			un	6,00
10.1.11	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LR” de Ø 3/4” sem rosca com tampa cega.			un	6,00
10.1.12	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “T” de Ø 3/4” sem rosca com tampa cega.			un	4,00
10.1.13	Fornecimento de tomada trifásica industrial 3P + T-16A-380V de sobrepor, grau de proteção IP65			un	1,00
10.1.14	Fornecimento de plugue 3P+T-16A-380V, grau de proteção IP65			un	1,00
10.1.15	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LL” de Ø 1” sem rosca com tampa cega.			un	2,00
10.1.16	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LR” de Ø 1” sem rosca com tampa cega.			un	2,00
10.1.17	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “T” de Ø 1” sem rosca com tampa cega.			un	2,00
10.1.18	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LL” de Ø 1.1/2” sem rosca com tampa cega.			un	1,00
10.1.19	Fornecimento de condulete em liga de alumínio fundido tipo “LR” de Ø 1.1/2” sem rosca com tampa cega.			un	1,00
10.1.20	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo “C” de Ø 1.1/2” sem rosca com tampa cega.			un	1,00
10.1.21	Fornecimento de conector box reto fixo em aço inox de Ø 3/4” para interligação de caixas aos motores com eletrodutos metálicos flexíveis			un	1,00
10.1.22	Fornecimento de conector box reto giratório em aço inox de Ø 3/4” para interligação de caixas aos motores com eletrodutos metálicos flexíveis			un	1,00
10.1.23	Fornecimento de eletroduto metálico flexível de Ø 1 1/2” para interligação dos motores			m	1,50
10.1.24	Fornecimento de conector box reto fixo em aço inox de Ø 1.1/2” para interligação de caixas aos motores com eletrodutos metálicos flexíveis			un	1,00
10.1.25	Fornecimento de conector box reto giratório em aço inox de Ø 1.1/2” para interligação de caixas aos motores com eletrodutos metálicos flexíveis			un	1,00
10.1.26	Fornecimento de eletroduto metálico flexível de Ø 1.1/2” para interligação dos motores			m	1,50
10.1.27	Fornecimento de luminária blindada de sobrepor 45º com proteção e grade e corpo em liga de alumínio com lâmpada mini-PL 14W - 220V			un	4,00
10.1.28	Fornecimento de chave partida direta de 2CV - Trifásica 380V com botão duplo liga/desliga e sinalização montada em caixa plástica ABS e visor em acrílico para bomba drenagem.			un	1,00
10.1.29	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 1,50 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts (F, N e T)			m	70,00
10.1.30	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm² multipolar com 4 vias, antichama, isolamento 0,6/1,0 kV (3F + T)			m	10,00
10.1.31	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm² multipolar com 5 vias, antichama, isolamento 0,6/1,0 kV (3F + N+ T)			m	20,00
10.1.32	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 1,00 mm² multipolar 2 vias, antichama, isolamento 450/750 Volts (comando)			m	15,00
10.1.33	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 16,00 mm², antichama, isolamento 0,6/1,0 kV - cor preta (Fases)			m	30,00
10.1.34	Fornecimento e instalação de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 16,00 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts cor verde (terra)			m	10,00
10.1.35	Fornecimento de pressostato de fluxo com faixa de ajuste 0 – 15 kgf/cm²			un	2,00
10.1.36	Fornecimento de manômetro com faixa de 0 – 15 kgf/cm²			un	1,00
10.1.37	Limpeza e remontagem, por eletricista industrial, de eletrodutos, conduletes, abraçadeiras, etc. existentes a serem aproveitados ou novas, com o reaperto das abraçadeiras			h	24,00
10.1.38	Sirene eletromecânica unidirecional industrial, 1500 m - 220 V			un	1,00
10.1.39	Bombeiro hidráulico com encargos complementares para a instalação do manômetro, pressostatos, eletrodutos,dutos e cablagem correspondentes			h	12,00
10.1.40	Eletricista industrial para a montagem das luminárias blindadas, eletrodutos, chave de partida elétrica, cablagem, conduletes, sirene, tomada e demais acessórios integrantes			h	12,00
SUBTOTAL
10.2	PAINEL DAS BOMBAS ELÉTRICAS DA CASA DE BOMBAS DO SILO BÚFFALO - QDF TRIFÁSICO - 380 V (PRANCHA W0135-EL-01/2017)
10.2.1	Fornecimento de armário metálico de sobrepor de 1200x800x300mm com placa de montagem cor laranja, fecho tipo alavanca com porta cadeado, pintura 80 micras, cor de acabamento cinza RAL 7032, espessura da chapa 14 BWG, observando, ainda, as pranchas do processo supracitado e as normas aplicáveis da ABNT/NBR, com a inserção, no painel frontal, das plaquetas de identificação em acrílico, em dimensões de fácil visualização, contendo a titularização do painel, assim como de todos os dispositivos instalados (botoeiras, sinaleiras, disjuntor, manoplas, comutadoras, etc)			un	1,00
10.2.2	Fornecimento de Soft-starter de 60A, 380VCA - Tensão operacional nominal de 208 - 600VCA - 60HZ com by-pass integrado, Controle da tensão de alimentação nominal entre 100 - 250 V CA, proteção eletrônica do motor incorporada, IHM Incorporada, 3 relés de saídas, 3 Entradas digitais no mínimo, Rampa de controle de torque durante a partida e a parada, acrescida do contator correspondente			un	1,00
10.2.3	Fornecimento de Disjuntor tripolar caixa moldada, 160A - 380VCA - 18KA			un	1,00
10.2.4	Fornecimento de uma chave seccionadora fusível tripolar de 160A - Tamanho 00			un	1,00
10.2.5	Fornecimento de fusível ultra rápido de 160A - Tamanho 00			un	3,00
10.2.6	Fornecimento de mini-Disjuntor tripolar de 20A - 5KA - padrão europeu -IEC			un	1,00
10.2.7	Fornecimento de mini-Disjuntor tripolar de 20A - 5KA - padrão europeu – IEC			un	1,00
10.2.8	Fornecimento de mini-Disjuntor unipolar de 10A - 5KA - padrão europeu – IEC			un	2,00
10.2.9	Fornecimento de supressor de surto 30A - 380VCA - Classe 2 - padrão europeu (3 FASES + NEUTRO)			un	4,00
10.2.10	Fornecimento de relé trifásico falta de fase 380VCA - 60HZ			un	1,00
10.2.11	Fornecimento de chave comutadora voltimétrica - 16A - 380V - 38x38mm			un	1,00
10.2.12	Fornecimento de chave comutadora Amperimétrica - 16A - 380V - 38x38mm			un	1,00
10.2.13	Fornecimento de voltímetro- fundo de escala de 0-500V - Moldura de 96x96mm			un	1,00
10.2.14	Fornecimento de Amperímetro - fundo de escala de 0-200A - Moldura de 96x96mm			un	1,00
10.2.15	Fornecimento de Transformador de corrente para medição de 200/5A com janela para barramento de 3/4"x1/4"			un	3,00
10.2.16	Fornecimento de Disjuntor motor - faixa de ajuste 9-12,5A - Classe tensão 600VCA com blocos de contatos 1NA+1NF			un	1,00
10.2.17	Fornecimento de Contator tripolar 25A - AC3 - 380V - Bobina de comando 220VCA com 2 contatos NA + 2 contatos 2NF			un	1,00
10.2.18	Fornecimento de Contator Auxiliar - Bobina de comando 220VCA com 2 contatos NA + 2 contatos 2NF			un	8,00
10.2.19	Fornecimento de Botão de comando liga frontal cor verde com bloco de contato 1NA - furo 22,5mm			un	2,00
10.2.20	Fornecimento de Botão de comando desliga frontal cor vermelha com bloco de contato 1NF - furo 22,5mm			un	2,00
10.2.21	Fornecimento de Sinaleiro de comando compacto tipo monobloco com led cor vermelho 220VCA - furo 22,5mm			un	2,00
10.2.22	Fornecimento de Sinaleiro de comando compacto tipo monobloco com led cor Amarelo 220VCA - furo 22,5mm			un	2,00
10.2.23	Fornecimento de comutador de comando 2 posições - knob curto com 2 contatos 2NA - furo 22,5mm			un	2,00
10.2.24	Fornecimento de Conjunto de ventilação para painel de 150x150mm - tipo exaustão - 220VCA			un	1,00
10.2.25	Fornecimento de Conjunto de Grelha + filtro para painel de 150x150mm			un	1,00
10.2.26	Fornecimento de canaleta plástica cor cinza semi-perfurada com tampa de 110x80mm para alojamento cabos no painel			m	4,00
10.2.27	Fornecimento de Bloco de distribuição com barramentos de cobre 250A - Tetrapolar com proteção dos terminais em policarbonato.			un	1,00
10.2.28	Fornecimento de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 1,00 mm² – 2 vias multipolar, antichama, isolamento 450/750 Volts (comando - cores diversas)			m	150,00
10.2.29	Fornecimento de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 16,00 mm², antichama, isolamento 600/1000 Volts cor preta (Fases)			m	6,00
10.2.30	Fornecimento de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 16,00 mm², antichama, isolamento 450/750 Volts cor verde (terra)			m	2,00
10.2.31	Fornecimento de condutor isolado (fio) de cobre flexível isolado na seção de 2,50 mm² unipolar, antichama, isolamento 450/750 Volts			m	30,00
10.2.32	Fornecimento de conector borne SAK Completo #16,0mm2			un	4,00
10.2.33	Fornecimento de conector borne SAK Completo #2,5mm2			un	24,00
10.2.34	Fornecimento de terminais pré-isolados tipo anel #2,5mm2			un	50,00
10.2.35	Fornecimento de terminais pré-isolados tipo ilhós #2,5mm2			un	150,00
10.2.36	Fornecimento de anilhas de identificação de cabos #2,5mm2			un	300,00
10.2.37	Fornecimento de anilhas de identificação de cabos #16,0mm2			un	30,00
10.2.38	Fornecimento de fita isolante para instalação dos equipamentos, materiais e dispositivos eletroeletrônicos			un	3,00
10.2.39	Mão de obra de Eletrotécnico para montagem do painel e interligações físicas/elétricas com as motobombas			h	56,00
10.2.40	Mão de obra de Eletricista Industrial para montagem do painel e interligações físicas/elétricas com as motobombas			h	56,00
SUBTOTAL
TOTAL DO ITEM
11	MANUTENÇÃO NO MOTOR DIESEL DA MARCA PERKINS (3 CILINDROS – MODELO 3/152) DA BOMBA DE INCÊNDIO DA CASA DE BOMBAS DO SETOR DO SILO BÚFFALO – PROCESSO Nº 21208.000022/2018-51
11.1	Desacoplar o motor estacionário diesel da bomba de incêndio/rede de água de incêndio, retirá-lo da casa de bombas e transportá-lo até a bancada de manutenção, com a sua reinstalação no local de trabalho, após a manutenção e testes			un	1,00
11.2	Desmontagem do motor			un	1,00
11.3	Lavagem termoquímica de todas as peças internas e desmontadas do motor, inclusive do bloco (pistões, virabrequim, cabeçote, anéis, biela,virabrequim, etc.)			un	1,00
11.4	Usinagem e retífica de componentes básicos			un	1,00
11.5	Ajuste dos colos fixos e móveis			un	1,00
11.6	Montagem completa do motor com as novas peças/juntas/filtros substituídos			un	1,00
11.7	Fornecimento e substituição da correia do ventilador/alternador			un	1,00
11.8	Fornecimento e substituição das mangueiras de água do radiador			un	2,00
11.9	Revisar e testar a tampa do reservatório de água do radiador, com a substituição da válvula termostática			un	1,00
11.10	Fornecimento e substituição do elemento/filtro do óleo combustível			un	1,00
11.11	Fornecimento e substituição do elemento/filtro do óleo lubrificante			un	1,00
11.12	Fornecimento e substituição do elemento/filtro de ar			un	1,00
11.13	Limpeza do tanque de combustível			un	1,00
11.14	Fornecimento e substituição do óleo lubrificante do cárter			l	8,00
11.15	Fornecimento e substituição da bomba de combustível			un	1,00
11.16	Fornecimento e substituição da bomba de óleo lubrificante			un	1,00
11.17	Fornecimento e substituição da bomba d'água			un	1,00
11.18	Revisão geral do sistema de arranque e do alternador do motor estacionário diesel			un	1,00
11.19	Fornecimento e adição de aditivo na água do radiador			l	2,00
11.20	Fornecimento e substituição do jogo de juntas de cobre do motor (do cabeçote e demais juntas) e o jogo de selos d'água do bloco do motor			un	1,00
11.21	Fornecimento e substituição dos anéis de segmento Standar			cx	3,00
11.22	Fornecimento e substituição das arruelas de encosto Standar			Jogo	1,00
11.23	Fornecimento e substituição das bronzinas fixas			Jogo	1,00
11.24	Fornecimento e substituição das bronzinas de bielas			Jogo	1,00
11.25	Regulagem e testes da bomba injetora e bicos injetores			un	1,00
11.26	Pintura do bloco do motor, radiador e tanque de combustível do motor diesel estacionário na sua cor original, com tinta resistente às elevações de temperatura no bloco			un	1,00
11.27	Testes de funcionamento do motor em bancada, testes de partida e operação em regime de carga e sem carga (inclusive com o fornecimento dos registros de compressão do motor)			un	1,00
11.28	Fornecimento e instalação/aplicação de selo de temperatura e silicone			un	1,00
11.29	Fornecimento e instalação de bateria estacionária automotiva apropriada para motor diesel (caminhão/trator), na tensão de 12 Volts e capacidade de 150AH – selada (sem manutenção) para alimentação do sistema de partida/arranque do motor diesel estacionário			un	2,00
11.30	Reinstalação do cabo de ligação entre os bornes das baterias e o motor de arranque e revisão do sistema de partida no painel do motor diesel existente na casa de bombas			h	10,00
TOTAL DO ITEM	Fornecimento e instalação de bateria estacionária automotiva apropriada para motores diesel (caminhão/trator), na tensão de 12 Volts e capacidade de 150AH – selada (sem manutenção) para alimentação do sistema de partida/arranque do motor diesel estacionário
12	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 140.000 LITROS, COM CASA DE BOMBAS NO TÉRREO (PROCESSO 21208.000111/2017-16)
12.1	RECOMPOSIÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO EXISTENTE PARA FIXAÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO METÁLICO
12.1.1	Plano de trabalho com vistas ao PCMAT			un	1,00
12.1.2	Escarificação de 10 cm na base (fundação) existente			m³	2,12
12.1.3	Execução de furo na base de concreto existente de Ø 20mm x 65cm			un	200,00
12.1.4	Fornecimento e instalação de aço Ø 10 mm para ancoragem entre as bases de concreto			kg	183,25
12.1.5	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural (resina epóxi)			kg	32,00
12.1.6	Fornecimento e aplicação de concreto usinado de 30 MPa			m³	18,69
12.1.7	Fornecimento e instalação de aço para armação da base a ser executada, conforme projeto elaborado			kg	1.991,41
12.1.8	Fornecimento e instalação de forma para a base a ser executada			m²	13,07
12.1.9	Fornecimento e execução de nicho de 20x20x50cm, com barra de ancoragem			un	10,00
12.1.10	Cálculo da base em C.A. para apoio do reservatório metálico cilíndrico			un	1,00
12.1.11	Análise laboratorial para os corpos de prova			un	1,00
12.1.12	Fornecimento e instalação do reservatório metálico cilíndrico de 140.000 litros (contendo 2 reservatórios distintos), nas dimensões e especificações técnicas caracterizadas em detalhes pela Conab nas pranchas do PPCIP Nº 139/2005 aprovado pelo CBMMG e no Termo de Referência que integra o edital			un	1,00	252.750,00
SUBTOTAL
12.2	CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO METÁLICO DO SETOR DOS ARMAZÉNS CONVENCIONAIS
12.2.1	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado sem costura de Ø 4”			m	7,00
12.2.2	Fornecimento e instalação de cotovelo de 90º de ferro galvanizado de Ø 4”			un	2,00
12.2.3	Fornecimento e instalação de tê de ferro galvanizado de Ø 4”			un	2,00
12.2.4	Fornecimento e instalação de tê de redução de ferro galvanizado de Ø 4”x2”			un	1,00
12.2.5	Fornecimento e instalação de luva de redução de ferro galvanizado de Ø 4” x 2 1/2”			un	2,00
12.2.6	Fornecimento e instalação bucha de redução de ferro galvanizado de Ø 2” x 1”			un	1,00
12.2.7	Fornecimento e instalação de niple duplo de ferro galvanizado de Ø 4”			un	3,00
12.2.8	Fornecimento e instalação de niple duplo de ferro galvanizado de Ø 2 1/2”			un	2,00
12.2.9	Fornecimento e instalação de união de ferro galvanizado com assento cônico de bronze de Ø 4”			un	1,00
12.2.10	Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal de ferro galvanizado de Ø 4”			un	1,00
12.2.11	Fornecimento e instalação de válvula de retenção vertical de ferro galvanizado de Ø 4”			un	1,00
12.2.12	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de Ø 4”			un	3,00
12.2.13	Fornecimento e instalação de chave de fluxo de ferro galvanizado de Ø 1”			un	1,00
SUBTOTAL
12.3	ABASTECIMENTO: PONTO DE ENTREGA ATÉ A PRUMADA DO RESERVATÓRIO
12.3.1	Execução de corte em piso asfáltico			m²	10,00
12.3.2	Demolição do revestimento asfáltico			m²	10,00
12.3.3	Execução de corte manual			m³	23,00
12.3.4	Reaterro manual			m³	23,00
12.3.5	Execução e aplicação de concreto betuminoso			m³	1,00
12.3.6	Execução de pintura asfáltica			m²	10,00
12.3.7	Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø 50mm			m	200,00
12.3.8	Fornecimento e instalação de cotovelo 90º de ferro galvanizado de Ø 1 1/2"			un	2,00
12.3.9	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado de Ø 1 1/2"			m	7,10
12.3.10	Fornecimento e instalação de luva de ferro galvanizado de Ø 1 1/2"			un	1,00
12.3.11	Fornecimento e instalação de flange p/ caixa d'água de ferro galvanizado de Ø 1 1/2"			un	1,00
12.3.12	Fornecimento e instalação de boia convencional de Ø 1 1/2"			un	1,00
12.3.13	Fornecimento de adaptador de PVC curto soldável Ø 50 mm x 1 1/2”			un	1,00
SUBTOTAL
12.4	PRUMADA DE ENTRADA DA BOMBA DE INCÊNDIO
12.4.1	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado s/ costura Ø 4"			m	8,00
12.4.2	Fornecimento e instalação de flange p/ caixa d'água de ferro galvanizado de Ø 4"			un	2,00
12.4.3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto Ø 4"			un	1,00
12.4.4	Fornecimento e instalação de cotovelo 90º de ferro galvanizado de Ø 4"			un	3,00
SUBTOTAL
12.5	PRUMADA DE SUCÇÃO/RECALQUE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
12.5.1	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado de Ø 1 1/2" – sucção			m	3,00
12.5.2	Fornecimento e instalação de cotovelo 90º de ferro galvanizado de Ø 1 1/2" – sucção			un	1,00
12.5.3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto Ø 1 1/2" – sucção			un	1,00
12.5.4	Fornecimento e instalação de flange p/ caixa d'água de ferro galvanizado de Ø 1 1/2" – sucção			un	1,00
12.5.5	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado de Ø1 1/4" – recalque			m	30,00
12.5.6	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto Ø 1 1/4" – recalque			un	1,00
12.5.7	Fornecimento e instalação de flange p/ caixa d'água de ferro galvanizado de Ø1 1/4" – recalque			un	1,00
12.5.8	Fornecimento e instalação de cotovelo 90º de ferro galvanizado de Ø 1 1/4" – recalque			un	3,00
12.5.9	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado de Ø 1 1/2" – dreno			m	28,50
12.5.10	Fornecimento e instalação de flange p/ caixa d'água de ferro galvanizado de Ø 1 1/2" – dreno			un	4,00
12.5.11	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto Ø 1 1/2" – dreno			un	2,00
12.5.12	Fornecimento e instalação de cotovelo 90º de ferro galvanizado de Ø1 1/2" – dreno			un	3,00
12.5.13	Fornecimento e instalação de tê 90º de ferro galvanizado de Ø 1 1/2" – dreno			un	3,00
SUBTOTAL
12.6	LIGAÇÃO COM A REDE DE HIDRANTES
12.6.1	Execução de corte manual			m³	1,20
12.6.2	Reaterro manual			m³	1,20
12.6.3	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado s/ costura Ø 4"			m	9,00
12.6.4	Fornecimento e instalação de tê de 90º de ferro galvanizado de Ø 4"			un	1,00
12.6.5	Fornecimento e instalação de união de ferro galvanizado com assento cônico de bronze de Ø 4”			un	1,00
12.6.6	Fornecimento e instalação de niple duplo de ferro galvanizado de Ø 4”			un	3,00
12.6.7	Fornecimento e instalação de cotovelo de 90º de ferro galvanizado de Ø 4”			un	4,00
12.6.8	Fornecimento e instalação de flange p/ caixa d'água de ferro galvanizado de Ø 4"			un	1,00
SUBTOTAL
12.7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA INSTALAÇÃO NO RESERVATÓRIO (SPDA)
12.7.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade de até 1,00 metro e largura de 0,60 metros, ao redor do reservatório metálico (circunferência com 1, 00 m de distância do reservatório), totalizando 15,25 metros (C= 2 x ¶ x R metros), para instalação da caixa de inspeção e do cabeamento de descida do subsistema do SPDA			m³	9,15
12.7.2	Reaterro mecanizado de vala, na largura de 0,60 metros x 1,00 metros de profundidade, totalizando 15,25 metros			m³	9,15
12.7.3	Construção de caixa de inspeção de 800x800x1000mm em blocos de concreto, com lastro de 38 cm de brita 01, rebocada internamente.			un	1,00
12.7.4	Fornecimento e instalação de base metálica para mastro do SPDA			un	1,00
12.7.5	Fornecimento e instalação de haste de aterramento do tipo Cooperweld de Ø 5/8” x 2.400 mm			un	7,00
12.7.6	Fornecimento e instalação de captor tipo Franklin (4 pontas – metálico), DE DUAS DESCIDAS			un	1,00
12.7.7	Fornecimento e instalação de mastro de aço de Ø 1 ½			un	1,00
12.7.8	Fornecimento e instalação de suporte metálico isolador para apoio do cabo de cobre nu de 50,00 mm² a ser fixado nas paredes externas do reservatório metálico cilíndrico, no espaçamento de 4,00 metros			un	14,00
12.7.9	Fornecimento de terminal ou conector de pressão (do tipo split-bolt) para cabo de cobre de 50,00 mm²			un	2,00
12.7.10	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 50,00 mm² (do subsistema de descida – com 2 descidas e do subsistema de aterramento)			m	100,00
12.7.11	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC de 40 mm (1 1/4”) para proteção do usuário e proteção mecânica do cabo do SPDA até a caixa de inspeção – barra de 3,00 metros			b	2,00
12.7.12	Fornecimento e instalação de grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de Ø 5/8 e cabo de cobre de 50mm²			un	7,00
12.7.13	Fornecimento e instalação, no topo do reservatório metálico, de aparelho sinalizador noturno de obstáculo aéreo, duplo, dotado de relé fotoelétrico, inclusive 2 lâmpadas de LED de potência de 9W cada, bulbo A60 e suporte de topo para mastro, com o mastro			un	1,00
12.7.14	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção em cimento agregado de 300x300 mm, com tampa em ferro fundido			un	6,00
SUBTOTAL
TOTAL DO ITEM
13	SERVIÇOS FINAIS
13.1	Elaboração e entrega dos Projetos “As Built” em duas vias (papel sulfite) nas escalas/penas/cores convencionadas nas respectivas pranchas originais e arquivos digitais de cada prancha de cada projeto na extensão .dwg e entrega de manuais de manutenção do motor diesel (digital - extensão .doc e impresso em duas vias – formato A4 – capa e contracapa em plástico), dos sistemas de iluminação de emergência e do alarme contra incêndio, das bombas de incêndio, bombas jockey e de recalque, bem como das demais rotinas operacionais que compõem o PPCIP da UA/Uberlândia			m²	23.180,00
13.2	Testes finais de todos os sistemas e equipamentos novos instalados, dos reformados, retificados e adequados, com o treinamento da equipe operacional da Conab por profissionais da Contratada das respectivas disciplinas de engenharia que se aplicarem ao treinamento (civil, elétrica e mecânica)			h	16,00
13.3	Limpeza geral da obra e das estruturas de apoio aos serviços diariamente (servente com encargos: 4 horas/dia x 110 dias)			h	440,00
TOTAL
TOTAL GERAL
        LOGOMARCA E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE