PROJETO: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

DADOS GERAIS PARA PROJETO

1 – CARACTERISTICAS DA EDIFICAÇÃO.

Número de Pavimentos :	01 – TERREO E MEZANINO

Área :			            11.005,20  m2.

Classificação:

# I3 - INDUSTRIA COM CARGA DE INCENDIO MAIOR QUÉ 1200 MJ/M2.

2 – CARACTERISTICAS DO SISTEMA.

NORMAS ADOTADAS: DEC. 44746/08,   IT17.

SISTEMA ADOTADO:

HIDRANTE

TIPO : 05

Vazão Mínima nos HIDRANTES =  650  LPM.= 0.010833 M3 / SEG.

Tempo Mínimo de Funcionamento: 30 min.

Número de Mang. De uso simultâneo: 02.

Reservatório : subterraneo.

Volume da Reserva Técnica: 110.0   m3.

3 – CARACTERISTICAS DA INSTALAÇÃO.

Canalizações,

PVC PBA CL 20

aço galvanizado.

Mangueira 65 MM –2.1/2 L= 60 M, 3x20 m.

Esguicho 25 MM jato regulavel

Duas Chaves para H, eng. rápido

Bomba de Reforço.

MEMORIAL DESCRITIVO SISTEMA DE HIDRANTE ALIMENTADO POR RESERVATÓRIO SUPERIOR E BOMBA DE REFORÇO.

1 – NORMA :  DEC. 44746/08,   T17.

- _ EDIFICAÇÃO

# Classe   I -3 : INDUSTRIA COM CARGA DE INCENDIO MAIOR

# QUE  1200 MJ/M2.

CI =1700 MJ/M2.

– Anexo 1 – Tabela 1  Dec. 44746/08

3- SISTEMA ADOTADO:  Tabela 2  - IT17 :

## HIDRANTE

TIPO 5

ESGUICHO JATO REGULAVEL 25  MM

MANGUEIRA 65 MM ,  L= 60  MTS. = 3X20 m.

VAZÃO = 650  L/MIN.

ABRIGO 120X90X30

COMPONETES DO SISTEMA – IT 01- TABELA A – EDIF. EXISTENTE COM ACRESCIMO < QUE 50 %.

ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

SAIDAS DE EMERGÊNCIA

BRIGADAS DE INCENDIO

ALARME DE INCENDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

EXTINTORES.

HIDRANTES.

- ADOTADO 12  CONJUNTOS HIDRANTES EXTERNOS DUPLOS  COM MANGUEIRA DE 65 MM - 2 ½. “ , 3X20 M.

- – PRESSÃO RESIDUAL MÍNIMA NO HIDRANTE HE2

Q= 650  L/MIN =  0.010833  M3 / SEG.

K = 51.4  PARA ESGUICHO 16 MM  TAB. 7.4

2      2

### Phe2= (QHE2)  /  K

PHE2 = 650X650 / 132.30x132,30 = 24.13  MCA.

- – DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE HE2.

V=Q / A  < 5.0 M/S.

V=.= 0.010833  X 4 /.10 E(2) X 3.14

V= 1,38  M/S  <  5.0 M/S.

### D = 100 MM  ADOTADO

- -DETERMINAÇÃO DAS PERDAS DE CARGA.

COMPRIMENTOS EQUIVALENTES:TRECHO C – HE7

### PARA DIAMETRO 100 MM  - RAMAL HE7 –PTO C

CEQ (HE7) = 401.70  M +  	5 TPD       	_             =  13.00

1 TSL                            =    8.30

8 COT90  	_             =  34.30

### CE(HE7)  = 457,30  M

# Q =650 LPM  01 HID EM FUNCIONAMENTO

C=150  Q=650 LPM = 0,010833 M3/SEG.

D=0,100 M

1.85       -1.85    -4.87        4

J = 605 * Q        *   C     *  D        *  10

OU

1.85              1.85           4.87

J= 10.65  X   Q          /  (   C       X     d    )

J= 0,0172   M/M

LEQ TRCHO C-HE7 =457,30 m

PCARGA = J x  457,30 =  7.86  m

BARRILETE

1 SL                                     5.00

1 VR         	_              = 12.50

1 RG          	_             =  54,00

### L =                                     71,50 M

Q= 1300 LPM

C= 120

Q= 0.021667  M3/seg.

D = 0.150  M.

J= 0,00294 M / M

1.85       -1.85    -4.87        4

J = 605 * Q        *   C     *  D        *  10

OU

1.85              1.85           4.87

J= 10.65  X   Q          /  (   C       X     d    )

J= 0.0130

### LEQ =71,50

PCARGA = 0.93 M

- – PERDA DE CARGA NA MANGUEIRA- TAB. 6.11

PCM = 55.000 X Q E2 = 55.000 X 0.010833 E2 = 6.45 M

PCM = 12.90 M.

- – PERDA DE CARGA NO ESGUICHO – TAB. 6.12

PCESG= 1.45 M

HMHE7 =  24.13  + 7.86  + 0.93 + 12.90 + 1.45  =

HMH12= 50.00   MTS.

HMM ADOTADA PARA CÁLCULO BOMBA =   60,00 M

CÁLCULO DA BOMBA.

Q= 1300 L/M. = 78.0  M3 / H.

HM =50  M

BOMBA SUGERIDA   BC22 R2   2  ½ X 2 .0  25 CV SHINEIDER /TRIFÁSICA

PORTANTO SERÁ MANTIDA A MESMA BOMBA DE 30 CV HM 60 MTS JÁ INSTGALADA NO SISTEMA EXISTENTE.E TAMBÉM A BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO.

DEVERÁ TER UM SISTEMA DE BOTOEIRA LIGA-DESLIGA JUNTO DA BOMBA,  PARA ACIONAMENTO DA MESMA.

A LIGAÇÃO À REDE DEVERÁ SER FEITA INDEPENDENTE DA ENTRADA GERAL.

CALCULO DO NUMERO DE BRIGADISTAS SEGUNDO IT 12

PF= POPULAÇÃO FIXA

PF=110 PESSOAS

SEGUNDO ANEXO A, C1= 60 e 10  PARA DIVISÃO  I-3

LOGO  :

NB = 10 X 60 % + 100 X 10%  = 12  BRIGADISTAS.

NB= 16

NB= 20  ADOTADO

OBS:  OS BRIGADISTAS DEVERÃO SER TREINADOS POR EMPRESA

ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO B DA IT 12 DEVENDO SER

FORNECIDO SEUS NOMES CONFORME ANEXO G. EM ANEXO. NO

MOMENTO DO PEDIDO DE VISTORIA PARA OBTENÇÃO DO AVCB.

MIGUEL DE OLIVEIRA VITORINO

CREA 35.266/D-MG

9666-9722